## Лист1
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ . Хворостянский участок ЮЭС АО "ССК"
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность КТП, кВА |  | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
|  |  | местоположение |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Нов 102/160 | 100 | Новокуровка | Зерноток | 63 | 67 | 49 | 39.2249 | 39.2249
2 | КТП Нов 105/100 | 100 | с.Елань | Водозабор | 20 | 20 | 21 | 13.3671 | 13.3671
3 | КТП Нов 110/250 | 160 | с.Елань | Быт | 21 | 30 | 42 | 20.3794 | 12.7371
4 | КТП Нов 113/400 | 400 | с.Елань | Водозабор, КФК | 13 | 12 | 12 | 8.1079 | 2.027
5 | КТП Нов 116/250 | 250 | ст.Чагра | водозабор, быт, котельная,Д.сад | 78 | 98 | 85 | 57.1938 | 22.8775
6 | КТП Нов118/250 | 250 | Романовка | котельная, водозабор | 23 | 25 | 23 | 15.5585 | 6.2234
7 | КТП Нов128/180 | 160 | с.Романовка | Быт | 30 | 24 | 32 | 18.8455 | 11.7784
8 | КТП Нов130/250 | 100 | ст.Чагра,ул.Хлебная | быт | 32 | 30 | 25 | 19.0646 | 19.0646
9 | КТП Нов502/100 | 100 | Новокуровка | школа котельная | 24 | 19 | 18 | 13.3671 | 13.3671
10 | КТП Нов503/250 | 100 | Новокуровка | быт | 35 | 40 | 29 | 22.7899 | 22.7899
11 | КТП Нов510/160 | 160 | Новокуровка | водозабор | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 4.1087
12 | КТП Хв705/250 | 160 | Чувичи | водозабор, быт, КФХ | 22 | 25 | 16 | 13.8054 | 8.6284
13 | КТП Хв107/160 | 160 | Хворостянка | водозабор | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 10.2719
14 | КТП Хв115/100 | 100 | Хворостянка | водозабор(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТП Хв501/2х250 | 250 | Хворостянка | Водозабор, быт, НУП | 103 | 89 | 91 | 62.0147 | 24.8059
|  | 250 | Хворостянка | НУП | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.26296
16 | ЗТП Хв502/2х250 | 400 | Хворостянка | Больница, котельная, быт , магазины | 91 | 84 | 101 | 60.4808 | 15.1202
|  | 400 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Хв 504/160 | 160 | Хворостянка | МФЦ | 27 | 27 | 20 | 16.2159 | 10.1349
18 | КТП Хв 507/250 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 6 | 4 | 8 | 3.9444 | 1.5778
19 | КТП Хв 506/400 | 400 | Хворостянка | Агрогородок | 10 | 18 | 15 | 9.4227 | 2.3557
20 | КТП Хв302/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 30 | 37 | 25 | 20.1603 | 20.1603
21 | КТП Хв303/250 | 250 | Хворостянка | Школа,Техникум магазины, быт | 72 | 131 | 132 | 73.4097 | 29.3639
22 | КТП Хв304/160 | 160 | Хворостянка | Котельная, Д\сад, Центр Семья, | 113 | 114 | 120 | 76.0393 | 47.5245
23 | КТП Хв307/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 161 | 98 | 165 | 92.9125 | 92.9125
24 | КТП Хв308/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 115 | 175 | 106 | 86.7768 | 86.7768
25 | КТП Хв309/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 92 | 106 | 142 | 74.5053 | 74.5053
26 | КТП Хв310/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 39 | 29 | 30 | 21.4751 | 34.0874
27 | КТП Хв311/250 | 250 | Хворостянка | Быт | 33 | 38 | 35 | 23.2281 | 9.2913
28 | КТП Хв315/400 | 400 | Хворостянка | Прокуратура, суд, быт | 32 | 57 | 112 | 44.0458 | 11.0114
29 | КТП Хв316/400 | 400 | Хворостянка | Котельная, связь, магазины, банк, ЦЗН, аптека, быт | 262 | 175 | 140 | 126.4399 | 31.61
30 | ЗТП Хв317/400 | 400 | Хворостянка | ЦСО, водозабор, банк, магазины, Полиция, администрация, быт | 128 | 161 | 177 | 102.1161 | 25.529
31 | ЗТП Хв320/250 | 250 | Хворостянка | ПСЧ-121, ДЭУ, ЖКХ, Быт,Котельная, магазины, быт | 160 | 211 | 167 | 117.8937 | 47.1575
|  | 250 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП Хв321/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 12 | 16 | 15 | 9.4227 | 9.4227
33 | КТП Хв322/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 2 | 2 | 30 | 7.4505 | 11.8262
34 | ЗТП Хв323/160 | 160 | Хворостянка | Д\сад, ФОК | 33 | 24 | 23 | 17.5307 | 10.9567
35 | КТП Хв402/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 75 | 59 | 59 | 42.2927 | 42.2927
36 | КТП Хв404/100 | 100 | Хворостянка | АЗС, СТО | 32 | 21 | 14 | 14.6819 | 14.6819
37 | ЗТП Хв406/400 | 400 | Хворостянка | Быт | 29 | 28 | 32 | 19.5029 | 4.8757
38 | КТП Хв407/160 | 100 | Хворостянка | Быт | 98 | 115 | 74 | 62.8913 | 62.8913
39 | КТП Хв408/160 | 160 | Хворостянка | КФХ | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
40 | КТП Хв410/160 | 160 | Хворостянка | Быт | 73 | 74 | 84 | 50.6198 | 31.6374
41 | КТП Хв411/250 | 160 | Хворостянка | ПФ, КФХ, магазины | 15 | 14 | 22 | 11.1758 | 6.9849
42 | КТП Хв 414/160 | 160 | Хворостянка | Быт,водозабор | 41 | 33 | 41 | 25.2003 | 15.7502
43 | КТП Хв415/100 | 250 | Хворостянка | Вет.станция, быт | 50 | 70 | 45 | 36.157 | 14.4628
44 | КТП Хв416/100 | 100 | Хворостянка | База ССК, АЗС,Мегафон | 79 | 89 | 61 | 50.1815 | 50.1815
45 | КТП Хв417/100 | 160 | Хворостянка | Быт | 25 | 18 | 15 | 12.7097 | 7.9436
46 | КТП Хв420/100 | 160 | Хворостянка | Быт, магазины | 148 | 154 | 139 | 96.6378 | 60.3986
47 | КТП Хв421/100 | 100 | Хворостянка | Ферма | 0 | 1 | 25 | 5.6975 | 5.6975
48 | КТП Хв424/100 | 100 | Михайловка | КФХ, быт | 11 | 4 | 7 | 4.8209 | 4.8209
49 | КТП Хв425/100 | 100 | Новотулка | Быт | 81 | 28 | 63 | 37.6909 | 37.6909
50 | КТП Хв426/100 | 100 | Новотулка | Быт | 40 | 44 | 67 | 33.0891 | 33.0891
51 | КТП Хв427/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 13 | 22 | 28 | 13.8054 | 13.8054
52 | КТП Хв428/100 | 100 | Новотулка | Быт | 19 | 27 | 19 | 14.2437 | 14.2437
53 | КТП Сов1302/250 | 100 | Б.Роща | Водозабор,быт | 10 | 3 | 25 | 8.3271 | 8.3271
54 | КТП Сов1509/160 | 160 | Прогресс | Водозабор,быт | 19 | 34 | 30 | 18.1881 | 11.3675
55 | КТП Сов1511/160 | 100 | Прогресс | Зерноток, быт | 25 | 10 | 31 | 14.4628 | 14.4628
56 | КТП Сов1701/100 | 100 | Прогресс | Быт | 71 | 60 | 53 | 40.3205 | 40.3205
57 | КТП Сов1703/160 | 250 | Прогресс | ФАП, магазины, быт | 140 | 134 | 144 | 91.5977 | 36.6391
58 | КТП Сов 1704/160 | 100 | Прогресс | КНС | 2 | 5 | 4 | 2.4105 | 2.4105
59 | КТП Аб1406/250 | 250 | Новотулка | Водозабор, КФХ | 10 | 18 | 15 | 9.4227 | 3.7691
60 | КТП Аб1411/100 | 100 | Новотулка | Котельная,быт | 103 | 111 | 98 | 68.3696 | 68.3696
61 | ЗТП Аб710/160 | 63 | Абашево | Быт | 60 | 68 | 70 | 43.3884 | 68.8705
62 | КТП Мас405/160 | 160 | "Дружба" | ДОЛ "Дружба" | 8 | 5 | 10 | 5.0401 | 3.15
63 | ЗТП Мас502-1802/2х630 | 160 | Масленниково | Быт | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.41087
64 | КТП Мас707/250 | 100 | Макарьевка | Водозабор, КФХ , быт | 91 | 84 | 92 | 58.5086 | 58.5086
65 | КТП Мас 708/100 А | 100 | Макарьевка | Школа | 34 | 43 | 48 | 27.3917 | 27.3917
66 | КТП Мас708/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 18 | 20 | 38 | 16.6541 | 16.6541
67 | КТП Мас709/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 30 | 28 | 17 | 16.435 | 16.435
68 | КТП Мас717/100 | 160 | Макарьевка | Быт | 61 | 37 | 49 | 32.2126 | 20.1329
69 | КТП Мас711/630 | 250 | Высотино | КФХ | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 6.574
70 | КТП Мас705/250 | 250 | Масленниково | Водозабор | 23 | 22 | 23 | 14.9011 | 5.9604
71 | КТП Мас1701/160 | 160 | Студенцы | Водозабор,КФК | 56 | 59 | 70 | 40.5397 | 25.3373
72 | КТП Вл203/160 | 160 | Владимировка | Водозабор, котельная, КФХ, быт | 24 | 30 | 42 | 21.0368 | 13.148
73 | КТП Вл204/250 | 160 | Гремячка | КФХ, быт | 16 | 16 | 18 | 10.9567 | 6.8479
74 | КТП Вл206/160 | 160 | Гремячка | Водозабор, школа, быт | 13 | 28 | 10 | 11.1758 | 6.9849
75 | КТП Вл301/160 | 160 | Владимировка | Школа, д\сад, ФАП, быт | 101 | 88 | 94 | 62.0147 | 38.7592
76 | КТП Вл307/160 | 100 | Соловьёво | Водозабор,Быт | 33 | 28 | 31 | 20.1603 | 20.1603
77 | КТП Вл308/100 | 100 | Соловьёво | Быт | 53 | 54 | 63 | 37.2527 | 37.2527
78 | КТПВл 404/160 | 160 | Соловьёво | Водозабор | 16 | 16 | 16 | 10.5184 | 6.574
Note on D73: User: