Сводные данные об аварийных отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства

Акционерного Общества «Самарская сетевая компания» за 2017 год.

| № п.п. | Дата и время аварийного отключения и включения в работу. (указано Московское время) | Причина аварийного отключения.* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2017 года. |
| 1. | Курумочский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Курумоч» сработало указательное реле «Земля», оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-Кур-20. 04.01.17г. 16 ч. 39 м. - 04.01.17г. 17ч. 40м. | 3.4.8. | 1. Отключен ЛР-6кВ на опоре № 2016/8 ВЛ-6кВ Ф-Кур-20 в сторону отпайки с повреждением, принадлежащей ООО ЮА «Правовой советник». 2. На ПС 110/6кВ «Курумоч» оперативным персоналом включен В-6кВ Ф-Кур-20. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 2. | Кинельский участок Центральных электрических сетей. В ТП-235 от действия МТО отключился В-10кВ ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10кВ АСК-2. 05.01.17г. 23ч. 00м. - 05.01.17г. 23ч. 45м. | 3.4.12. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10кВ АСК-2. По результатам осмотра поврежденного электрооборудования не выявлено. 2. В ТП-235 введена в работу ВЛ-10кВ Ф-35 ПС 110/35/10кВ АСК-2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 3. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-425 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4625. 06.01.17г. 14 ч. 40 м - 06.01.17г. 16 ч. 35м. | 3.4.12. | 1. Произведены необходимые измерения и испытания кабельных линий 6кВ, внеочередные осмотры электрооборудования. Поврежденного электрооборудования не выявлено. 2. В РП-425 I введена в работу КЛ-6кВ в направлении ТП-4625. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 4. | Участок №2 Ставропольских электрических сетей. На ГПП-2000000 110/10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ ф-1а. 09.01.17г. 02ч. 05м. - 09.01.17г. 02ч.37м. | 3.4.3. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ГПП-2000000 ф-1а - яч.8 РП-24. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 5. | Октябрьский участок Западных электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом на ПС 35/6кВ «Октябрьск» отключен В-6кВ Ф-19. 09.01.17г. 10ч. 56м. - 09.01.17г. 14 ч. 50м. | 3.4.13. | 1. Проведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-19 ПС 35/6кВ «Октябрьск». В результате осмотра установлено: поврежден штыревой изолятор на опоре № 90. 2. Заменен штыревой изолятор на опоре № 90 КВЛ-6кВ Ф-19 ПС 35/6кВ «Октябрьск». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 6. | Рождественский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Зольное» от действия ТО отключился В-110кВ ВЛ-110кВ «Жигулевск-Зольное». АПВ неуспешное. Без напряжения ПС «Рождественно» (ПАО «МРСК Волги») и отходящие от неё ВЛ-10кВ Ф-1,2,3,4,6 (АО «ССК»). 12.01.17г. 13ч. 10м. - 12.01.17г. 13ч. 30м. | 3.4.13. | 1. Оперативный персонал ПС «Зольное» включил В-110 ВЛ-110кВ «Жигулевск-Зольное». РПВ-успешное. Все потребители запитаны. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 7. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-214 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2112 I. 12.01.17г. 05ч. 10м. - 12.01.17г. 06ч. 40м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2772 I- ТП-2273 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 8. | Участок №2 Ставропольских электрических сетей. В РП-7 от действия МТЗ отключились: В-10кВ яч.6, СВ-10кВ. В ТП-303 перегорели предохранители 10кВ Т-1. 14.01.17г. 16ч. 06м. - 14.01.17г. 17ч. 02 м. | 3.4.7. | 1. В ТП-303 произведена замена поврежденного автоматического выключателя 0,4кВ Т-1; выполнена наладка защиты участка шин 0,4кВ. 2. Произведена замена перегоревших предохранителей 10кВ Т-1 ТП-303. 3. Произведен внеочередной осмотр контактных, болтовых соединений и тепловизионный контроль всего оборудования 0,4-10кВ ТП-303, РП-7, на предмет выявления не качественных контактных болтовых соединений. Результаты оформлены протоколом. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 9. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-631 III от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-6204 I. 18.01.17г. 07ч. 00м. - 18.01.17г. 18ч. 13м. | 3.4.13. | 1. Установлена неисправность электроустановки Потребителя ГМ «Магнит» (ЗАО «Тандер»). 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 10. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. На ПС 35/10кВ «Маяк» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-16. 20.01.17г. 16 ч. 01 м. - 21.01.17г. 03ч. 45м. | 3.4.13. | 1. В КТП-1602 заменен неисправный силовой трансформатор 10/0,4кВ мощностью 250кВА. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного силового трансформатора. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 11. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-7 оперативным персоналом отключен В-6кВ ф-ТП-34 яч.1. Сработало указательное реле «Земля». 21.01.17г. 16ч. 42м. - 21.01.17г. 17ч. 05м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-7яч.15 – ТП-34 яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 12. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «Фарада» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-31. 22.01.17г. 12ч. 55м. - 22.01.17г. 14ч. 30м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2321- ТП-2322 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 13. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-627 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3343 II. 24.01.17г. 13ч. 05м. - 24.01.17г. 14ч. 00м. | 3.4.8. | 1. Проведены: ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-627 I-ТП-3343 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 14. | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф - АСК-33. 26.01.17г. 11ч. 40м. - 26.01.17г. 14ч. 30м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-203-ТП-205. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 15. | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Хрящевка» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-20. 28.01.17г. 09ч. 20м. - 28.01.17г. 12ч. 36м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| Февраль 2017 года. |
| 16. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-602 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП -6064 II. 05.02.17г. 16 ч. 37 м. - 05.02.17г. 17 ч. 26 м. | 3.4.11. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-602 II - ТП -6064 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 17. | Чапаевский участок Центральных электрических сетей. На ПС 35/10кВ «Котельная» отключились В-10кВ Ф-2, Ф-6. 07.02.17г. 07 ч. 16 м. - 07.02.17г. 08 ч. 44 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 18. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Безымяннка-3» от действия «Дуговой защиты» отключился В-2-10кВ С2Т. 09.02.17г. 07 ч. 58 м. - 09.02.17г. 08 ч. 50 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 19. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Тяговая» сработало указательное реле «Земля», оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-3. 09.02.17г. 11 ч. 20 м. - 09.02.17г. 11 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ф-3 ПС «Тяговая» - ТП-1856. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 20. | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 35/10кВ «Р. Выселки» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-6. 09.02.17г. 13 ч. 40 м. - 09.02.17г.16 ч.10 м. | 3.4.11. | 1. Произведена замена РВО-10кВ в КТП-РВ 620/250 . 2. Произведены необходимые измерения в соответствии с требованиями НТД. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 21. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-303 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3084 I. 10.02.17г. 13 ч. 20 м. - 10.02.17г. 14 ч. 55 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП -3293 – ТП-3291. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 22. | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. В ТП-134, внутри бака ТМ-180кВА пропал контакт между проводником от нейтрали (N) обмоток силового трансформатора и его шпилькой вывода N 0,4кВ силового трансформатора.. 11.02.17г. 21 ч. 57 м. - 12.02.17г. 03 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1.Произведена замена неисправного силового трансформатора ТМ-180кВА на исправный. 2.Произведены испытания и измерения установленного силового трансформатора в соответствии с ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 23. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Овощная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-24. 12.02.17г. 21 ч. 55 м. - 12.02.17г. 23 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-24 ПС 110/6кВ «Овощная» - РП-430 II и КЛ-6кВ от РП-430 II до ТП-4650 Б – 4601. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 24. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-100 I действием МТЗ отключен В-10кВ в направлении ТП-1613 А. 12.02.17г. 03 ч. 02 м. - 12.02.17г. 04 ч. 32 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1621 - ТП-1622. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 25. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Городская-1» действием МТЗ отключен В-6кВ Ф-16. 13.02.17г. 13 ч. 43 м. - 13.02.17г. 16 ч. 19 м. | 3.4.8. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-16 ПС 110/6кВ «Город-1» - РП-163 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 26. | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ ф-38. 14.02.17г. 00 ч. 50 м. - 14.02.17г. 02 ч. 00 м. | 3.4.11. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ф-38 ПС 110/10кВ «Городская-3» - ТП-6062 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 27. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Толевая» действием МТО отключен В-6кВ Ф-43. 14.02.17г. 16 ч. 00 м. - 14.02.17г. 17 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-43 ПС 110/6кВ «Толевая» - РП-146 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 28. | Чапаевский участок Центральных электрических сетей. В ТП-67 перегорел ПК-10кВ на фазе «В». 14.02.17г. 07 ч. 09 м. - 14.02.17г. 14 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1.Произведена замена силового трансформатора ТМ-400кВА. 2.Произведена замена КЛ-10кВ от секции шин 10кВ до силового трансформатора. 3. Произведены испытания и измерения силового трансформатора ТМ-400кВА. 4. Произведено испытание КЛ-10кВ от секции шин 10кВ до силового трансформатора. 5. Оформлена исполнительная документация. |
| 29. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-230 II от действия МТЗ отключился В-6 в направлении ТП 2288. 15.02.17г. 23 ч. 15 м. - 17.02.17г. 23 ч.18 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2205 - ТП 2104; КЛ-6кВ РП-230 II - ТП-2288. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 30. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. На ГПП-2000000 110/10кВ от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-49. 15.02.17г. 03 ч. 53 м. - 15.02.17г. 04 ч. 36 м. | 3.4.11. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-49 от ГПП-2 до ячейки №10 РП-15. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 31. | Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Город-2» выпал блинкер «Земля», оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-3. 16.02.17г. 00 ч. 20 м. - 16.02.17г. 04 ч. 02 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-3 ПС 35/6кВ «Город-2» - ТП-38, КЛ-6кВ ф-15 ПС 35/6кВ «Город-2» - ТП-38. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 32. | Нефтегорский участок Восточных электрических сетей. На ПС Нефтегорская-2 от действия РЗА отключился В-35кВ Утевка-1. 19.02.17г. 01 ч. 36 м. - 19.02.17г. 01 ч. 38 м. | 3.4.13. | 1. На ПС Самарский Водозабор оперативным персоналом отключен ЛР-35кВ Утевка-1, включен В-35кВ Самарка. Электроснабжение всех потребителей восстановлено. |
| 33. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На опоре №500/114 ВЛ-10кВ отключился В-10кВ Ф-ЯКНО-5. 19.02.17г. 10 ч. 47 м. - 19.02.17г. 12 ч. 55 м. | 3.4.11. | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-ЯКНО-5. Замечаний нет. Оформлена исполнительная документация. |
| 34. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На опоре №800/55 КВЛ-10кВ Ф-ЦАР-8 отключился В-10кВ. 19.02.17г. 10 ч. 47 м. - 19.02.17г. 12 ч. 30 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 35. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС 35/10кВ «Старый Буян» оперативным персоналом отключен В-10кВ ф-СТБ-2. 20.02.17г. 05 ч. 55 м. - 20.02.17г. 06 ч. 40 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 36. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-122 II от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-1453Б. 20.02.17г. 19 ч. 25 м. - 21.02.17. 00 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1447 Б - ТП-1448 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 37. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-5 действием РЗА отключен В-6кВ ф-5-14. 21.02.17г. 17 ч. 20 м. - 21.02.17г. 21 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-31 II – ТП-23 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 38 | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-208 I действием МТЗ отключен В-6кВ в направлении ТП-2344. 21.02.17г. 09 ч. 20 м. - 21.02.17г. 11 ч. 27 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-208I - ТП-2344. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 39. | Безенчукский участок Южных электрических сетей. На ПС «Мыльная» от действия РЗА отключился В-110кВ «Мыльная-2». 21.02.17г. 11 ч. 40 м. - 21.02.17г. 11 ч. 51 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 40. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Центральная-1» действием МТЗ отключен В-6кВ ф-22. 23.02.17г. 18 ч. 50 м. - 23.02.17г. 19 ч. 34 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-22 ПС «Центральная-1» - РП-240 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 41. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-201 I действием МТО отключен В-6кВ в направлении ТП-2085. 23.02.17 г. 17 ч. 00 м. - 23.02.17 г. 18 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-201 I - ТП-2085. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 42. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-251 II действием МТО отключен В-6кВ на ТП-2065 II. 23.02.17г. 16 ч. 15 м. - 23.02.17г. 17 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Проведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2065 II - ТП-2070. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 43. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-427 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 4612. 24.02.17г. 22 ч. 50 м. - 25.02.17г. 00 ч. 20 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 44. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. От действия РЗА отключился В-10кВ «Янко №5 на опоре №500/114». 27.02.17г. 12 ч. 25 м. - 27.02.17г. 13 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-ЦАР-5. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 45. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-106 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1538 Б. 27.02.17г. 22 ч. 40 м. - 28.02.17г. 00 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1552 Б - ТП-1850 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 46. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Клиническая» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-17. 28.02.17г. 11 ч. 10 м. - 28.02.17г. 14 ч. 32 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-17 ПС «Клиническая» - РП-127 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 47. | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Красноглинская-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-19. 28.02.17г. 03 ч. 14 м. - 28.02.17г. 05 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-19 ПС «Красноглинская-1» - ТП-5018. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 48. | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Мусорка» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8. 28.02.17г. 09 ч. 10 м. - 28.02.17г. 12 ч. 20 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| Март 2017 года. |
| 49. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-3 от действия МТЗ отключились В-6кВ ф-11, 12. 01.03.17г. 11 ч. 30 м. - 01.03.17г. 20 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки «Б» КВЛ-6кВ Ф-11 на участке опор № 1100/14-1100/15. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 50. | Северный участок Самарских электрических сетей. В ТП-835 от действия РЗА отключился В-6кВ в направлении РП-133; в РП-609 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1544 Б; в РП-133 III от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1821 Б; 02.03.17г. 07 ч. 55 м. - 02.03.17г. 15 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1212 – ТП-1635, КЛ-6кВ ТП-312 – ТП-1821. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 51. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-106 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1538 Б. 04.03.17г. 23 ч. 15 м. - 05.03.17г. 00 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ТП-1539 Б до ТП-1552 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 52. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-253 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП 2430 I. 05.03.17г. 18 ч. 34 м. - 05.03.17г. 19 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-2437А - ТП 2430 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 53. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-105 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1233 I. 07.03.17г. 10 ч. 55 м. - 07.03.17г. 12 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-124 I - ТП-1413 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 54. | Участки №1, №2 Ставропольских электрических сетей. На ГПП 110/10кВ-4000000 появилось «Замыкание на землю» в сети, присоединенной к 4 секции шин 10кВ; в РП-19 оперативным персоналом отключен В-10кВ яч.№17, «Замыкание на землю» устранилось. 08.03.17г. 07 ч. 52 м. - 08.03.17г. 08 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-19 яч. 17 – ТП-1903 яч. №2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 55. | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС РЦ-3 10/6кВ от действия МТО отключился В-6кВ Ф-3. 11.03.17г. 15 ч. 40 м. - 11.03.17г. 18 ч. 15 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки Б КЛ-6кВ Ф-3 ПС 10/6кВ РЦ-3 - ТП -124. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 56. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Центральная-3» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-68. 12.03.17г. 08 ч. 30 м. - 12.03.17г. 09 ч. 09 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-68 ПС «Центральная-3» - РП 233 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 57. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Безымянская-3» от действия «Дуговой защиты» отключился В-10кВ C1Т. 13.03.17г. 20 ч. 39 м. - 13.03.17 22 ч. 47 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-8 ПС Б-3 – РП-309 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 58. | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Красноглинская-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 20.03.17г. 10 ч. 54 м. - 20.03.17г. 11 ч. 24 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-19 ПС «Красноглинская-1» – ТП-5018 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 59. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. В РП-24 от действия МТО отключился В-10кВ яч.№20. 21.03.17г. 16 ч. 40 м. - 21.03.17г. 18 ч. 22 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена поврежденных опорных изоляторов 2 шт. фаз «А», «В» на 2 секции шин 10кВ в ТП-817. 2. Произведены испытания (и измерение сопротивления) изоляции 2 секции шин 10кВ в ТП-817. 3. Произведен ремонт кровли ТП-817. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 60. | Северный участок Самарских электрических сетей. В ТП-835 ОАО «ЗИТ» от действия МТО отключился В-6кВ в направлении РП-133 III. 21.03.17г. 09 ч. 48 м. - 21.03.17г. 12 ч. 52 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-133 II –ТП-1821 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 61. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-105 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1233 I. 22.03.17г. 19 ч. 38 м. - 22.03.17г. 21 ч. 21 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП- 124 II -ТП-361 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 62. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-124 перегорел ПК-6 фазы «А» Т-1. 23.03.17г. 17 ч.. 55 м. - 23.03.17г. 19 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Приняты меры, исключающие попадание мелких животных (крыс)в помещения РП-124. 2. Произведены: ремонт и испытания КЛ-6кВ Т-1 РП-124. 3. Произведена замена поврежденного трансформатора Т-1 (ТМ-400кВА 6/0,4кВ) РП-124 на исправный. 4. Произведена замена поврежденного предохранителя ПК-6 фазы «А». 5. Оформлена исполнительная документация. |
| 63. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-607 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП -6078 Б. 25.03.17г. 00 ч. 40 м. - 25.03.17г. 02 ч. 50 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-607 II - ТП - ТП -6078 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 64. | Кошкинский участок Северных электрических сетей. На ПС «Кошки», по причине однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Ф-КШК-7, оперативным персоналом от КУ отключен В-10кВ Ф-КШК-7. 25.03.17г. 06 ч. 37 м. - 25.03.17г. 08 ч. 20 м. | 3.4.9. | 1. Восстановлена после порыва целостность провода (АС-35) ВЛ-10кВ Ф-КШК-7 в пролете опор № 700/11 – 700/12. 2. Отключен поврежденный участок ВЛ с поврежденным опорным изолятором на ЛР-10кВ №707/1 к КТП-КШК-707/250 (абонента). 3. Сообщено владельцу КТП-КШК-707/250 о повреждении изолятора на ЛР-10кВ на опоре №707/1. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 65. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-133 III от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1821 I. 25.03.17г. 00 ч. 40 м. - 25.03.17г. 01 ч. 35 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-1821 Б - ТП-1813 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 66. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-611 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6334 Б. 26.03.17г. 00 ч. 10 м. - 26.03.17г. 02 ч. 00 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6330 Б - ТП -6331 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 67. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-309 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3416 Б. 26.03.17г. 00 ч. 10 м. - 26.03.17г. - 01 ч. 15 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-309 II - ТП-3416Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 68. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-438 II от действия РЗА отключился В-6кВ в направлении ТП 4632 Б. 26.03.17г. 08 ч. 52 м. - 26.03.17г. 10 ч. 53 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 4631 Б – ТП-4626 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 69. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-141 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-1761 Б. 27.03.17г. 02 ч. 15 м. - 27.03.17г. 03 ч. 20 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП -1763 Б - ТП-1762 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 70. | Группа подстанций Западных электрических сетей. На ПС-110/6кВ «НМР» от действия ДЗТ С1Т отключились: В-110кВ С1Т, В-1-6 С1Т, В-2-6 С1Т. АВР-6кВ успешное. 28.03.17г. 03 ч. 00 м. - 28.03.17г. 03 ч. 00 м. | 3.4.13 | 1. Произведена замена опорных изоляторов (ОНШ-10): ШМ-1-6 С1Т, ШМ-2-6 С1Т, ШМ-3-6 С2Т, ШМ-4-6 С2Т на опорные изоляторы (ИОС-10). 2. Произведены: испытания (и измерения сопротивления) изоляции ШМ-1-6 С1Т, ШМ-2-6 С1Т, ШМ-3-6 С2Т, ШМ-4-6 С2Т. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 71. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ГПП-2 110/6кВ «Металлист» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-203 в направлении РП-128 I. 28.03.17г. 16 ч. 38 м. - 28.03.17г. 18 ч. 27 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ: ГПП-2 110/10кВ «Металлист» Ф-203 – РП-128 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 72. | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Т2Т. 29.03.17г. 04 ч. 40 м. - 29.03.17г. 08 ч. 45 м. | 3.4.13 | 1. Произведена замена концевой муфты на опоре №501/1 КВЛ-6кВ ТП-125 II - ТП-105 I. 2. Произведены испытания КЛ-6кВ Ф-5 на участке №501/1 –ТП-105. 3. Произведена замена вышедшей из строя катушки отключения В-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская». 4. Произведена послеаварийная проверка РЗ ячейки №2 Ф-5 ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская». 5. Оформлена исполнительная документация. |
| 73. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-627 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3347 I. 30.03.17г. 12 ч. 43 м. - 30.03.17г. 14 ч. 50 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от РП-627 II - ТП-3347 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 74. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-427 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4518. 31.03.17г. 15 ч. 32 м. - 31.03.17г. 17 ч. 00 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки «Б» КЛ-6кВ: РП-427 I – ТП-4518.2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Апрель 2017 года. |
| 75. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-139 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1328 Б. 01.04.17г. 12 ч. 20 м. - 01.04.17г. 13 ч. 49 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-139 II - ТП-1328Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 76. | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 220/110/6кВ «Солнечная» от действия МТО отключился В-6кВ ф-37. 02.04.17г. 09 ч. 37 м. - 02.04.17г. 11 ч. 48 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-607 I – РП-620 I, КЛ-6кВ ТП-6078 Б – ТП-6079 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 77. | Волжский участок Самарских электрических сетей. Прекратилась подача электрической энергии с ПС 35/6 «РЦ-3». 03.04.17г. 15 ч.17 м. - 03.04.17г. 17 ч. 15 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания нитки «Б» КЛ-6кВ ПП «РЦ-3» - ТП 124. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 78. | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Красноглинская-2» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5 в направлении РП-801 I. 04.04.17г. 09 ч. 47 м. - 04.04.17г. 12 ч. 30 м. | 3.4.13 | 1. На опоре №9 произведена замена поврежденной концевой муфты КЛ-6кВ ТП-8013 – ТП-8019. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 79. | Северный участок Самарских электрических сетей. В ЦРП-2 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1798. 05.04.17г. 19 ч. 10 м. - 05.04.17г. 20 ч. 55 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-2 - ТП-1798. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 80. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-217 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2119 II. 05.04.17г. 09 ч. 51 м. - 05.04.17г. 11 ч. 45 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2072 - ТП-2097 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 81. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС Городская-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-58 05.04.17г. 19 ч.10 м. - 05.04.17г. 20 ч. 40 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки «Б» КЛ-6кВ Ф-58 ПС Городская-1 - РП-230 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 82. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-620 от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-6171 II. 06.04.17г. 12 ч. 45 м. - 06.04.17г. 14 ч. 03 м. | 3.4.2. | 1. Произведена замена опорного изолятора на 2 секции шин 6 кВ в ТП-6173. 2. Произведены испытания и измерения сопротивления изоляции 2 секции шин 6кВ в ТП-6173. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 83. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-609 от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1544А. 06.04.17г. 19 ч. 33 м. - 06.04.17г. 21 ч. 33 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП -1635 I - ТП-1215. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 84. | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 10/6кВ «РЦ-3» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-3. 08.04.17г. 09 ч. 50 м. - 08.04.17г. 12 ч. 03 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания нитки «А» КЛ-6кВ ПП РЦ-3- ТП -124. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 85. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-103 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1822А. 08.04.17г. 07 ч. 45 м. - 08.04.17г. 19 ч. 20 ч. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1121 I - ТП-1156 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 86. | Участок №1, Ставропольских электрических сетей. В РП-22 от действия МТО отключился В-10кВ яч.12. 09.04.17г. 06 ч. 15 м. - 09.04.17г. 07 ч. 10 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-2020 яч.4 - ТП-2011 яч.6. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 87. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-305 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3108 Б. 11.04.17г. 22 ч. 44 м. - 12.04.17г. 00 ч. 01 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3265 - ТП-3231. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 88. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-304 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3125 А. 12.04.17г. 00 ч. 27 м. - 12.04.17г. 01 ч. 00 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3960 – ТП-3961. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 89. | Участок №2 Ставропольских электрических сетей. На ГПП-1000000 от действия МТЗ отключился В-10 Ф-54. 14.04.17г. 12 ч. 48 м. - 14.04.17г. 13 ч. 25 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1 РТЦ яч.1 – ТП-2 РТЦ яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 90. | Чапаевский участок Центральных электрических сетей. На ГПП-2 «ВТ-99» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-28. 14.04.17г. 23 ч. 30 м. - 15.04.17г. 19 ч. 50 м. | 3.4.9. | 1. Произведено устранение схлеста и обрыв проводов ВЛ-6кВ Ф-28 в пролете опор № 2800/59 – 2800/60. 2. Произведена замена поврежденного опорного изолятора на опоре №2800/60 ВЛ-6кВ Ф-28. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 91. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-127 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1563 Б. 15.04.17г. 02 ч. 25 м. - 15.04.17г. 03 ч. 27 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от РП-127 II до ТП-1563 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 92. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Студеная» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-31. 15.04.17г. 08 ч. 40 м. - 15.04.17г. 14 ч. 45 м. | 3.4.13 | 1. Работы по организации отыскания места повреждения, ремонту и испытанию КВЛ-6кВ ТП-1300– опора №12 производятся собственником - ЗАО «Медицинская компания ИДК». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 93. | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Красноглинская-1» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-9. 16.04.17г. 10 ч. 25 м. - 16.04.17г. 11 ч. 45 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-9 ПС «Красноглинская-1» - ТП - 5018 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 94. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-212 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении РП-229 I. 16.04.17г. 19 ч. 55 м. - 16.04.17г. 22 ч. 00 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП -2015 - ТП-2772 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 95. | Сызранская ГЭС, Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ Город-2 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2; на Сызранской ГЭС от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 16.04.17г. 19 ч. 50 м. - 16.04.17г. 21 ч. 53 м. | 3.4.13 | 1. Произведен внеплановый профилактический контроль УРЗА ячеек выключателей генераторов: Г-1, Г-2, Г-3 и выключателей фидеров: Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4; проведена послеаварийная проверка правильности работы РЗ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 96. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Овощная» от действия МТО отключился В-6 ф-57. 17.04.17г. 02 ч. 05 м. - 17.04.17г. 03 ч. 25 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-57 ПС Овощная - РП-430 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 97. | Северный участок Самарских электрических сетей. На РП-106 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1523. 18.04.17г. в 05 ч. 35 м. - 18.04.17г. 06 ч. 30 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 1557 I - ТП-1517 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 98. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-250 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-2177 II. 18.04.17г. 13 ч. 10 м. - 18.04.17г. 14 ч. 15 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-250 II - ТП-2177 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 99. | Волжский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-СМ-8. 18.04.17г. 12 ч. 15 м. – 18.04.17г. 20 ч. 23 м. | 3.4.3. | 1. Произведена замена концевой муфты КЛ-10кВ от опоры № 800/1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 100. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-19. 18.04.17г. 14 ч. 10 м. - 18.04.17г. 15 ч. 40 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1420 I – ПП-1420. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 101. | Безенчукский участок Южных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» от действия ТО отключился В-10кВ Ф-11. 19.04.17г. 03 ч. 55 м. - 19.04.17г. 04 ч. 33 м. | 3.4.13 | 1. Произведен внеочередной осмотр КЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» - РП-1-10кВ, замечаний нет. 2. Произведены испытания КЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» - РП-1-10кВ – испытания выдержала, замечаний нет. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 102. | Участок №1, Ставропольских электрических сетей. В РП-17А от действия МТО отключился В-10кВ яч.18. 19.04.17г. 09 ч. 15 м. - 19.04.17г. 10 ч. 01 м. | 3.3.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1509 II – ТП-1517 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 103. | Северный участок Самарских электрических сетей. Прекращена подача электрической энергии с ПС «Студеная». 20.04.17г. 15 ч. 30 м. - 20.04.17г. 19 ч. 33 м. | 3.4.8. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 104. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-104 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1638 II. 21.04.17г. 10 ч. 53 м. - 21.04.17г. 12 ч. 20 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-104 II - ТП-1638 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 105. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-134 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1640. 21.04.17г. 17 ч. 31 м. – 21.04.17г. 18 ч. 11 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП -1640 - ТП-1648. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 106. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «ДСК-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-ДСК-605. 22.04.17г. 19 ч. 05 м. - 22.04.17г. 22 ч. 04 м. | 3.4.10. | 1. В охранной зоне ВЛ произведен спил ветвей деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ фидера ДСК-605 ПС 110/35/6 ДСК-2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 107. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-319 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3094. 22.04.17г. 14 ч. 29 м. - 22.04.17г. 15 ч. 40 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3094 - ТП-3166. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 108. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-125 I II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1644 А. 22.04.17г. 08 ч. 16 м. - 22.04.17г. 09 ч. 26 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1644 А - ТП-1665А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 109. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-611 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6342А. 22.04.17г. 08 ч. 47 м. - 22.04.17г. 09 ч. 40 м. | 3.4.13 | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 110. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-318 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3305 II. 23.04.17г. 15 ч. 10 м. - 23.04.17г. 19 ч. 08 м. | 3.4.13 | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 111. | Жигулевский участок Ставропольских электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Моркваши» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-31. 23.04.17г. 04 ч. 35 м. - 23.04.17г. 06 ч. 26 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ КТП М 31-127- КТП М31-282. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 112. | Отрадненский участок Восточных электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-МУХ.-2. 23.04.17г. 12 ч. 28 м. - 23.04.17г. 13 ч. 20 м. | 3.4.11. | 1. Произведена замена поврежденной концевой муфты на опоре № 200/1 КВЛ-6кВ Ф-МУХ.-2 ПС 110/35/6кВ «Мухановская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 113. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю в РП-427 II оперативным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-4607. 24.04.17г. 11 ч. 00 м. - 24.04.17г. 15 ч. 48 м. | 3.4.13 | 1. Произведено устранение обрыва провода КВЛ-6кВ РП-427 II - ТП-4607 пролете опор № №6-№7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 114. | Центральный участок Самарских электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю в РП-256 I оперативно-ремонтным персоналом отключен от В-6кВ в направлении ТП-2223 I. 24.04.17г. 12 ч. 20 м. - 24.04.17г. 21 ч. 45 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2770 – ТП-2525. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 115. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС «КНПЗ» от действия МТО отключился В-6кВ ф-5; в РП-426 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-464. 24.04.17г. 13 ч. 11 м. - 24.04.17г. 19 ч. 31 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-5 ПС «КНПЗ» - РП-426 I, КЛ-6кВ РП-426 I - ТП-4645. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 116. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-122 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1453 I. 24.04.17г. 02 ч. 50 м. - 24.04.17г. 04 ч. 30 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП - ТП-1435 А - ТП-1445А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 117. | Участок №1, Ставропольских электрических сетей. В РП-4 ПКЗ от действия МТО отключился В-10кВ Ф2Б в направлении КТП-2 II. 24.04.17г. 11 ч. 45 м. - 24.04.17г. 16 ч. 17 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-10кВ КТП-2 II - КТП-5 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 118. | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «Томашев-Колок» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-31. 26.04.17г. 04 ч. 45 м. - 26.04.17г. 05 ч. 20 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-31 ПС 110/6кВ «Томашев-Колок» - РП-618 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 119. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС СЛИП от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП – 4568 А. 26.04.17г. 15 ч. 16 м. - 26.04.17г. 16 ч. 17 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4562 - ТП-4561 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 120. | Октябрьский участок Западных электрических сетей. На ПС-35/6кВ «Октябрьск» от действия дифференциальной защиты отключились В-35кВ Т-4, В-6кВ Т-4. 26.04.17г. 16 ч. 22 м. - 26.04.17г. 20 ч. 35 м. | 3.4.13 | 1. Произведена замена концевой муфты на опоре №1 КЛ-6кВ Ф-23 от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ «Октябрьск» до оп. №1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 121. | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю на ПС Матюшкино оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-25. 26.04.17г. 19 ч. 16 м. – 27.04.17г. 02 ч. 30 м. | 3.4.13 | 1. В КТП РПП-308/250 произведена замена неисправного силового трансформатора. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного силового трансформатора в объеме требований ПУЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 122. | Жигулевский участок Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/6кВ «ЖЭТЗ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-5. 28.04.17г. 11 ч. 25 м. - 28.04.17г. 12 ч. 16 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТПЖт5-120 - ТПЖт19-133. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 123. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-216 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1790 А. 28.04.17г. 10 ч. 45 м. - 28.04.17г. 11 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-216 I - ТП-1790 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 124. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС Центральная-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-22. 29.04.17г. 18 ч. 51 м. - 29.04.17г. 20 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-22 ПС Центральная-1 – РП-240 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 125. | Сызранский участок Западных электрических сетей. На ПС Больничная от действия МТО отключился В-6кВ Ф-23. 29.04.17г. 13 ч. 02 м. - 29.04.17г. 15 ч. 31 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-25 - ТП-312. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 126. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ГПП-1 «Металлист-Самара» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-134. 30.04.17г. 05 ч.13 м. - 30.04.17г. 06 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1036 А – ТП-1035 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Май 2017 года. |
| 127. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС Городская-2 от действия МТО отключился В-10 Ф-3. 01.05.17г. 15 ч. 40 м. - 01.05.17г. 16 ч. 18 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-3 ПС Городская-2 - РП-111 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 128. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-Насосная от действия МТО отключился В-6кВ Ф-Н-18 в направлении ТП-133. 01.05.17г. 00 ч. 35 м. - 01.05.17г. 02 ч. 55 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-Насосная - ТП-133. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 129. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-230 I от действия МТЗ отключился В-6кВ яч.10 в направлении ТП-2593А. 03.05.17г. 08 ч. 37 м. - 03.05.17г. 09 ч. 26 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-230 I - ТП-2593А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 130. | Участок №2 Ставропольских электрических сетей. На ГПП-2000000 от действия МТЗ отключился В-10кВ яч.20. 04.05.17г. 17 ч. 28 м. - 04.05.17г. 18 час. 15 м | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ГПП-2000000 яч.20 – РП-7ОГТЦ яч.8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 131. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-318 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении РП-307 II. 04.05.17г. 23 ч. 15 м. - 05.05.17г. 00 ч. 53 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3307Б – ТП-3142Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 132. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-618 II от действия МТЗ отключились: В-6кВ в направлении РП-605 II и В-6кВ в направлении ТП -1311 Б. 05.05.17г. 22 ч. 20 м. - 05.05.17г. 23 ч. 21 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-618 II - ТП -1311 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 133. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-214 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении РП-2112 I. 05.05.17г. 16 ч. 18 м. - 05.05.17г. 20 ч. 34 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП -2017 - ТП-2773. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 134. | Западные электрические сети. В РП-3 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-39. 05.05.17г. 11 ч. 14 м. - 05.05.17г. 12 ч. 34 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-9 - ТП-159. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 135. | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. В РП-804 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-8014 Б. 05.05.17г. 00 ч. 15 м. - 05.05.17г. 01 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-8046 Б – 8047 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 136. | Западные электрические сети. В РП-4 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-8. 05.05.17г. 11 ч. 14 м. - 05.05.17г. 11 ч. 48 м. | 3.4.8. | 1. Произведены ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-5А - КТП-130. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 137. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. В РП-22 от действия МТО отключился В-10кВ яч.10 в направлении ТП-2008. 06.05.17г. 22 ч. 41 м. - 06.05.17г. 23 ч. 29 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-2008 – ТП-2014. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 138. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. В РП-23 от действия МТО отключился В-10кВ яч.24 в направлении ТП-1801. 06.05.17г. 22 ч. 41 м. - 06.05.17г. 23 ч. 26 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-23 - ТП-1801. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 139. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-100 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-1643 I. 07.05.17г. 14 ч. 48 м. - 07.05.17г. 16 ч. 24 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1610 - ТП -1611. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 140. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-135 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1732 Б. 08.05.17г. 16 ч. 05 м. - 08.05.17г. 16 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-135 II - ТП -1732 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 141. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-302 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3076. 09.05.17г. 23 ч. 19 м. - 09.05.17г. 23 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-302 II - ТП-3076. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 142. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-618 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1018 I. 09.05.17г. 13 ч. 45 м. - 09.05.17г. 14 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-618 I – ТП-1018 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 143. | Северный участок Самарских электрических сетей. В ТП-1407 перегорел ПК-6 фазы «А» солового трансформатора 6/0,4кВ. 09.05.17г. 23 ч. 50 м. - 10.05.17г. 10 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена силового трансформатора в ТП-1407. 2. Произведены испытания и измерения в объеме требований ПУЭ вновь установленного силового трансформатора в ТП-1407. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 144. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-1609 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1544Б. 09.05.17г. 05 ч. 20 м. - 09.05.17г. 06 ч. 48 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-609 II - ТП -1544Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 145. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-618 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1018 I. 09.05.17г. 13 ч. 45 м. - 09.05.17г. 14 ч. 20 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-618 I - ТП-1018 I, КЛ-6кВ от В-6кВ до Т-1 в РА-618. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 146. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Центральная-2» от действия ТО отключился В-6кВ Ф-20. 11.05.17г. 17 ч. 42 м. - 11.05.17г. 20 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-20 ПС «Центральная-2» - РП-208 I 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 147. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Городская-1» от действия ТО отключился В-6кВ Ф-12. 11.05.17г. 10 ч. 41 м. - 11.05.17г. 11 ч. 58 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф12 ПС «Городская-1» - ТП-230 I 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 148. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «РВС» от действия МТЗ отключился В-6кВ РЦ-11. 12.05.17г. 19 ч. 40 м. - 13.05.17г. 12 ч. 20 м. | 3.4.11. | 1. Произведена замена 4-х поврежденных изоляторов на опоре № 1105/16 ВЛ-6кВ Ф-РЦ-11 ПС 110/35/6кВ «РВС». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 149. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Городская-1» от действия ТО отключился В-6кВ Ф-61. 12.05.17г. 15 ч. 33 м. - 12.05.17г. 15 ч. 53 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-61 ПС «Городская-1» - РП-218 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 150. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-324 II от действия ТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3371Б. 13.05.17г. 00 ч. 02 м. - 13.05.17г. 02 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3214 - ТП-3064. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 151. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-314 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3262. 14.05.17г. 16 ч. 00 м. - 14.05.17г. 17 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3262 - ТП-3263. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 152. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС Студеная от действия МТО отключился В-6кВ ф-14. 17.05.17г. 06 ч. 12 м. - 17.05.17г. 07 ч. 11 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ф-14 ПС Студеная – РП-130 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 153. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-617 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1237 Б. 18.05.17г. 14 ч. 35 м. - 18.05.17г. 16 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1286 - ТП-1231 II, КЛ-6кВ ТП-1425 I - ТП-1387 . 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 154. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-103 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1822 Б. 18.05.17г. 14 ч. 18 м. - 18.05.17г. 16 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1823 Б - ТП-1549 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 155. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-205 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении РП-210 I/ РП-206 I. 19.05.17г. 11 ч. 30 м. - 19.05.17г. 13 ч. 29 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-210 I - РП-206 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 156. | Жигулевский участок Ставропольских электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-11. 20.05.17г. 09 ч. 47 м. - 20.05.17г. 11 ч. 00 м. | 3.4.11. | 1. Произведена замена концевой кабельной муфты на опоре №1104/7 КВЛ-6кВ ф-11 ПС 110/35/6кВ «Жигулевская». 2. Произведены испытания КЛ-6кВ ф-11 ПС 110/35/6кВ «Жигулевская». 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 157. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-625 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-6294. 22.05.17г. 09 ч. 00 м. - 22.05.17г. 11 ч. 25 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-625 I - ТП-6294. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 158. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-139 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1328 Б. 22.05.17г. 09 ч. 05 м. - 22.05.17г. 11 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-139 II-ТП 1328 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 159. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-438 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 4634Б; на ПС Южная от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-16. 23.05.17г. 21 ч. 50 м. - 23.05.17г. 22 ч. 30 м. | 3.4.13 | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП 438 II – ТП-4634Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 160. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-609 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1544 А. 23.05.17г. 08 ч. 55 м. - 23.05.17г. 10 ч. 23 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-609 I – ТП-1544 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 161. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС Волжская-2 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-46; в РП-425 I от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-6 ввод №1 с ПС Волжская-2. 24.05.17г. 12 ч. 26 м. - 24.05.17г. 20 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4659-ТП-4560; КЛ-6кВ ТП-4560-ТП-4582. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 162. | Северный участок Самарских электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю в РП-114 II оперативным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-1057 II. 25.05.17г. 10 ч. 15 м. - 25.05.17г. 13 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1429 Б – ТП-1444 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 163. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-104 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1638 II. 25.05.17г. 04 ч. 32 м. - 25.05.17г. 05 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-104 II – ТП-1638 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 164. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-131 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1747 II. 26.05.17г. 06 ч. 02 м. - 26.05.17г. 07 ч. 46 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1003 Б – ТП-1013 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. 3. Повреждение КЛ-6кВ ТП-1003 Б – ТП-1747 II устраняет собственник - ЗАО «Самарская кожгалантерейная фабрика Галант». |
| 165. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю в РП-13 оперативным персоналом отключен В-10кВ яч.4. 27.05.17г. 23 ч. 03 м. - 27.05.17г. 23 ч. 59 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1006– ТП-1007. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 166. | Сызранский участок Западных электрических сетей. В РП-4 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-8. 27.05.17г. 11 ч. 52 м. - 27.05.17г. 13 ч. 59 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-43 – ТП-62. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 167. | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. На ПС Совхозная от действия МТЗ отключился В-10 Ф-12 . 27.05.17г. 14 ч. 24 м. - 28.05.17г. 13 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена силового трансформатора в КТП С1222/400. 2. Произведены испытания и измерения в объеме требований ПУЭ вновь установленного силового трансформатора в КТП С1222/400. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 168. | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС 110/10кВ «АВИС» от действия МТЗ-1 отключился В-10кВ Ф-4; АВР-10кВ в РП-319 успешно, прекращения электроснабжения потребителей не было. 28.05.17г. 06 ч. 06 м. - 28.05.17г. 06 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена 2-х опорных изоляторов в ячейке №4 ПС 110/10кВ «АВИС». 2. Проведена послеаварийная проверка РЗ В-10кВ ячейки №4 ПС 110/10кВ «АВИС». 3. Произведены высоковольтные испытания и измерение сопротивления изоляции ячейки №4 ПС 110/10кВ «АВИС». 4. Приняты меры исключающие проникновение животных в кабельные отсеки ячеек ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «АВИС». 5. Оформлена исполнительная документация. |
| 169. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-207 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2056. 28.05.17г. 07 ч. 44 м. - 28.05.17г. 18 ч. 46 м. | 3.4.13. | 1.Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-207 II – ТП-2056, КЛ-6кВ ТП-2458 II – КТП-7145. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 170. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-215 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2084Б. 28.05.17г. 04 ч. 35 м. - 28.05.17г. 06 ч. 28 м. | 3.4.13. | 1.Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2577 – ТП-2457. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 171. | Сызранский участок Западных электрических сетей. На ПС 35/10кВ «Балашейка» отключился В-10кВ Ф-4. Сработали указательные реле: МТЗ, МТО. 28.05.17г. 15 ч. 25 м. - 29.05.17г. 14 ч. 33 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена проходного изолятора в КТП-Б 420/400. 2. Проведены измерения в объеме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 172. | Чапаевский участок Центральных электрических сетей. На ГПП-1 «ВПХ» от действия МТЗ отключился В-6кВ на Ф-20. 29.05.17г. 15 ч. 49 м. - 29.05.17г. 18 ч. 04 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ГПП-1 «ВПХ» Ф-20 – оп. № 2000/1а. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 173. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-625 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-6145 А. 29.05.17г. 04 ч. 15 м. - 29.05.17г. 05 ч. 20 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-625 I - ТП-6145 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 174. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-301 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3161. 29.05.17г. 15 ч. 40 м. - 29.05.17г. 16 ч. 50 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-301 II - ТП-3161. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 175. | Октябрьский участок Западных электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю на Тяговая ГПП «Правая Волга» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-5. 29.05.17г. 07 ч. 25 м. - 29.05.17г. 19 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. В ТП -77 произведена замена фарфорового изолятора ввода 6кВ силового трансформатора. Произведены испытания и измерения в объеме ОНИЭ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 176. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-209 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2192. 29.05.17г. 18 ч. 17 м. - 29.05.17г. 19 ч. 33 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2053 – ТП-2277А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 177. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-322 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3182 II. 30.05.17г. 16 ч. 30 м. - 30.05.17г. 17 ч. 50 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-322 II – ТП—3182 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2017 года. |
| 178. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-618 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1018 Б, В-6кВ в направлении РП-605 II. 01.06.17г. 16 ч. 55 м. - 01.06.17г. 19 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1425 II - ТП-1292. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 179. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-130 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1489 I. 01.06.17г. 19 ч. 35 м. - 01.06.17г. 21 ч. 03 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: внеочередной осмотр КЛ-6кВ РП-130 I-ТП-1489 I – замечаний нет, испытания КЛ-6кВ РП-130 I-ТП-1489 I – испытания выдержала. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 180. | Юго-Западный участок Западных электрических сетей. На ПС 35/6кВ Новокашпирская от действия РЗ отключился В-6 Ф-4. 01.06.17г. 14 ч. 52 м. - 01.06.17г. 17 ч. 56 м. | 3.4.13. | 1. Спилено упавшее дерево, устранен обрыв проводов в пролете опор №41-№42 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ Новокашпирская. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 181. | Шенталинский участок Северных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ Шентала от действия МТО, МТЗ отключился В-10кВ Ф-Ш-2. 01.06.17г. 19 ч. 40 м. - 01.06.17г. 20 ч. 12 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение на участке ПАО «МРСК Волги», устранено персоналом собственника электроустановки. |
| 182. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-602 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-6033 Б. 01.06.17г. 07 ч. 41 м. - 01.06.17г. 08 ч. 47 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-602 II - ТП-6033 Б . 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 183. | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 35/10/6кВ Кинель-Тяговая от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-8. 01.06.17г. 11 ч. 05 м. - 01.06.17г. 13 ч. 30 м. | 3.4.10. | 1. В ТП-23 произведена замена ОПН-10кВ фазы «В». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 184. | Отрадненский участок Восточных электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ Мухановская от действия МТО отключился В-6кВ Ф-4. 01.06.17г. 13 ч. 57 м. - 01.06.17г. 16 ч. 02 м. | 3.4.13. | 1. Спилено и убрано упавшее во время грозы и шквалистого ветра дерево и восстановлена целостность проводов ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ Мухановская в пролете опор № 400/3-400/4. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 185. | Центральный участок Самарских электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю в РП-207 оперативным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-2124 II. 03.06.17г. 13 ч.10 м. - 03.06.17г. 14 ч.15 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-207 II - ТП-2124 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 186. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС 110/6кВ Городская-1 от действия РЗ отключился В-6кВ ф-10. 03.06.17г. 22 ч.25 м. - 03.06.17г. 23 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС 110/6кВ Городская-1 Ф-10 - РП-220 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 187. | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 35/10/6кВ Кинель-Тяговая оперативным персоналом отключены В-10кВ Ф-5, В-10кВ ф-12. 03.06.17г. 14 ч. 30 м. - 03.06.17г. 15 ч. 33 м. | 3.4.10. | 1. Заменен штыревой изолятор на опоре №1200/45 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10/6 кВ Кинель-Тяговая. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 188. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-120 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-1515 А. 03.06.17г. 02 ч. 09 м. - 03.06.17г. 03 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-120 I – ТП-1515 А и КЛ-6кВ РП-123 I – ТП-1515 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 189. | Отрадненский участок Восточных электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ Мухановская от действия МТО отключился В-6кВ Ф-4. 03.06.17г. 21 ч. 30 м. - 03.06.17г. 21 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Спилено и убрано упавшее во время грозы и шквалистого ветра дерево и восстановлена целостность проводов ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ Мухановская в пролете опор № 400/3-400/4. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 190. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-318 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3305 II. 04.06.17г. 16 ч. 25 м. - 04.06.17г. 17 ч. 53 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3305 II –ТП 3027 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 191. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-134 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-1627. 04.06.17г. 17 ч. 02 м. - 04.06.17г. 17 ч. 39 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-134 I - ТП-1627. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 192. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-313 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3221 Б. 04.06.17г. 16 ч. 52 м. - 04.06.17г. 18 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания ТП-3221 Б - ТП-3223 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 193. | Участок №1, Ставропольских электрических сетей. В РП-17 от действия МТО отключился В-10кВ направлении ТП-1104 яч.6. 06.06.17г. 23 ч. 56 м. - 07.06.17г. 07 ч. 48 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-17 яч.17 - ТП-1104. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 194. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 35/6кВ СЛИП от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-16 в направлении ТП-4568 А. 06.06.17г. 11 ч. 48 м. - 07.06.17г. 13 ч. 55 м. | 3.4.13. | 1. Устранен обрыв провода ВЛ-6кВ ТП-4562 – ТП-4561 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 195. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. На ГПП 110кВ 2 000 000 от действия МТЗ-2 отключился В-10кВ Ф-40. 06.06.17г. 23 ч. 45 м. - 07.06.17г. 00 ч. 27 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-4 яч.8 - КТП-8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 196. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-313 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3221 Б. 07.06.17г. 07 ч. 35 м. - 07.06.17г. 09 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3221 Б - ТП-3223 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 197. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-627 I от МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3340 А. 07.06.17г. 05 ч. 40 м. - 07.06.17г. 06 ч. 38 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-627 I на ТП-3340 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 198. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-612 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП -6348А. 07.06.17г. 03 ч. 47 м. - 07.06.17г. 05 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6348А - ТП-6468А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 199. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В ПС «Городская-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-26 в направлении РП-302. 11.06.17г. 22 ч. 35 м. - 12.06.17г. 00 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки «А» КЛ-10кВ Ф-26 ПС «Городская-2» - РП-302 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 200. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. На ГПП-2000000 от действия МТЗ-2 отключились В-10кВ Ф-22, В-10кВ Ф-40. 11.06.17г. 07 ч. 11 м. - 11.06.17г. 23 ч. 20 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-4 яч.8 ÷ КТП-8, КЛ-10 кВ ГПП-2000000 яч.22 – РП-11 яч.8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 201. | Красноглинский участок Самарских электрических сетей. В РП-805 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-8034 I. 12.06.17г. 17 ч. 45 м. – 12.06.17г. 18 ч. 55 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-805 I-ТП- 8034 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 202. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-226 I от действия РЗ отключились В-6кВ в направлении ТП-2314 I и В-6кВ в направлении ТП-2347 I/РП-227 I; в РП-227 I от действия РЗ отключились В-6кВ в направлении ТП-2347 I/РП-227 I и В-6кВ в направлении ТП-2258 I. 12.06.17г. 09 ч. 40 м. -12.06.17г. 12 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2594 А - ТП-2595 А и КЛ-6кВ ТП-2314 I - ТП-2394 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 203. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС-35/6кВ «Сокский карьер» от действия РЗ отключился ф-Сок-3. 12.06.17г. 21 ч. 05 м. - 12.06.17г. 22 ч. 30 м. | 3.4.10. | 1. Произведена замена опорных изоляторов на опоре №300/123 ВЛ-6кВ ф-Сок-3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 204. | Чапаевский участок, Центральных электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю на ПС 110/6кВ ВТ-99 оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-28. 14.06.17г. 08 ч. 04 м. - 14.06.17г. 15 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена опорного изолятора на опоре №2800/130 ВЛ-6кВ Ф-28. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 205. | Центральный участок Самарских электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю в РП-216 II оперативным персоналом отключен В-6кВ в направлении ТП-2022 Б. 15.06.17г. 09 ч. 25 м. - 15.06.17г. 10 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-216 II - ТП-2022 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 206. | Безенчукский участок Южных электрических сетей. На ПС Западная от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-13. РПВ неуспешное. 16.06.17г. 05 ч. 25 м. - 16.06.17г. 08 ч. 03 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 207. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. На ПС 35/10кВ Маяк от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-4. 16.06.17г. 14 ч. 00 м. - 16.06.17г. 14 ч. 44 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 208. | Участок№4 Ставропольских электрических сетей. На ПС «ПС69» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-11. 16.06.17г. 13 ч. 30 м. - 16.06.17г. 15 ч. 32 м. | 3.4.9. | 1. Произведена замена РВО-6 в КТП-ПС69-1108/400. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 209. | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/6кВ АСК-2 от действия МТО отключился В-6кВ Ф-АСК-35. 16.06.17г. 18 ч. 10 м. - 16.06.17г. 21 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-АСК-35 ПС 110/35/6кВ АСК-2 – замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 210. | Кинельский участок №1 Центральных электрических сетей. На ПС 35/6кВ Головная от действия МТО отключился В-6кВ Ф-1. 17.06.17г. 05 ч. 25 м. - 17.06.17г. 07 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ Головная – замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 211. | Волжский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ Смышляевка-Тяговая от действия МТО отключился В-10кВ Ф-2. 17.06.17г. 16 ч. 47 м. - 17.06.17г. 20 ч. 56 м. | 3.4.10. | 1. Устранен обрыв провода на опоре № 200/6 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ Смышляевка-Тяговая. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 212. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС 110/10кВ «Тяговая – М. Царевщина» от действия МТО отключился Ф-ЦАР-5. 18.06.17г. 23 ч. 10 м. - 19.06.17г. 00 ч. 56 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-ЦАР-5 ПС 110/10кВ «Тяговая – М. Царевщина» – замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 213. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-134 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-1655 А. 19.06.17г. 00 ч. 07 м. - 19.06.17г. 01 ч. 19 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1656 А – ТП-1657 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 214. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-304 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3069. 19.06.17г. 13 ч. 28 м. - 19.06.17г. 15 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-304 II – ТП-3069. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 215. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-258 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2525. 19.06.17г. 15 ч. 58 м. - 19.06.17г. 17 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2525 – опора №10 ВЛ-6кВ до РП-258 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 216. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-212 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении РП-229 I. 20.06.17г. 03 ч. 42 м. - 20.06.17г. 04 ч. 40 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-212 I – РП-229 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 217. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-229 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2777 I / 2188 I. 20.06.17г. 09 ч. 35 м. - 20.06.17г. 10 ч. 50 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2772 II - 2111 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 218. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В ПС 110/6кВ «Южная» от действия МТЗ отключился В-6кВ С2Т. 20.06.17г. 13 ч. 25 м. - 20.06.17г. 16 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-18 ПС 110/6кВ «Южная» – РП-427 II; КЛ-6кВ РП-438 II – ТП-4621 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 219. | Безенчукский участок Южных электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю на ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» оперативным персоналом отключен В-10кВ Ф-7. 20.06.17г. 14 ч. 15 м. - 20.06.17г. 14 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр электрооборудования Ф-7 ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» - замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 220. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-619 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП -6162Б. 21.06.17г. 14 ч. 08 м. - 21.06.17г. 15 ч. 09 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6161Б - ТП -6162Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 221. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-322 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3182 Б. 21.06.17г. 15 ч. 57 м. - 21.06.17г. 17 ч. 05 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3391 – ТП-3019. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 222. | Чапаевский участок Центральных электрических сетей. В ТП-Х-5 от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП—Т-1 21.06.17г. 16 ч. 29 м. - 21.06.17г. 17 ч. 01 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-Х-5 - ТП—Т-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 223. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-215II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2059 II. 23.06.17г. 05 ч. 09 м. - 23.06.17г. 06 ч. 02 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2059 II - ТП-2467. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 224. | Западные электрические сети. На ПС Больничная от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-23. 24.06.17г. 15 ч. 56 м. - 24.06.17г. 18 ч. 29 м. | 3.4.13. | 1. Спилено и убрано упавшее дерево на ВЛ-6кВ Ф-23. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 225. | Безенчукский участок Южных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ Безенчук-тяговая от действия МТО отключился В-10кВ Ф-7. 24.06.17г. 20 ч. 25 м. - 24.06.17г. 22 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Ф-7 ПС 110/35/10кВ Безенчук-тяговая, ОРУ-1-10, РП-1-10. Повреждений оборудования не выявлено. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 226. | Безенчукский участок Южных электрических сетей. Для выяснения причин не равной величины фазного напряжения на шинах секции 10кВ ПС 110/35/10кВ Безенчук-тяговая оперативным персоналом АО «РЖД» отключен В-10кВ Ф-6. 24.06.17г. 20 ч. 50 м. - 24.06.17г. 22 ч. 05 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной организации. |
| 227. | Кинель-Черкасский участок Восточных электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю на ПС 110/35/6кВ Кротовка оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-9. 25.06.17г. 18 ч. 30 м. - 25.06.17г. 19 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1. Произведена замена штыревого изолятора и восстановлена целостность провода на опоре № 900/38 (фаза «В») ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 110/35/6кВ Кротовка. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 228. | Октябрьский участок Западных электрических сетей. На ПС 110/10кВ Печерский берег от действия ДЗТ отключились В-110кВ С2Т, В-10кВ С2Т. 25.06.17г. 22 ч. 05 м. - 26.06.17г. 04 ч. 10 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной организации. |
| 229. | Участок №4 Ставропольских электрических сетей. В РП-26 ПКЗ от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-1. 26.06.17г. 00 ч. 00 м. - 26.06.17г. 01 ч. 22 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-26пкз яч.10 - ТП-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 230. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-2 (Волгобурмаш) от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-11 в направлении РП-424 II. 27.06.17г. 13 ч. 12 м. - 27.06.17г. 13 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-11 РП-2 (Волгобурмаш) - РП-424 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 231. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-207 I от действия РЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2232 I; в РП-207 II от действия РЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2232 II. 28.06.17г. 21 ч. 05 м. - 28.06.17г. 21 ч. 47 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-207 I - ТП-2232 I, КЛ-6кВ РП-207 II - ТП-2232 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 232. | Участок №2 Ставропольских электрических сетей. От действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-7 (ввод на 1 секцию шин 10 кВ) ГПП-8 (ПАО «Автоваз»). Без напряжения остались Ф-4 и Ф-8 (АО «ССК»). 29.06.17г. 21 ч. 37 м. - 29.06.17г. 21 ч. 45 м. | 3.4.13. | Повреждение на КЛ-10кВ Ф-10 ГПП-8 устраняет собственник (абонент). |
| 233. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Клиническая» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-11. 29.06.17г. 23 ч. 00 м. - 29.06.17г. 23 ч. 44 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-11 ПС «Клиническая» - РП-110 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 234. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. В РП-318 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3143 А. 30.06.17г. 03 ч. 00 м. - 30.06.17г. 03 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3143 А – ТП-3139 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 235. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. В РП-438 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-4656 Б. 30.06.17г. 10 ч. 00 м. - 30.06.17г. 10 ч. 51 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-438 II – ТП-4656 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 236. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-123 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1306 II. 30.06.17г. 08 ч. 10 м. - 30.06.17г. 12 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-123 II – ТП-1306 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 237. | Северный участок Самарских электрических сетей. На ПС Студеная от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-31 в направлении ТП-1545 II. 30.06.17г. 08 ч. 54 м. - 30.06.17г. 13 ч. 34 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1545 II - ТП-1688, КЛ-6кВ опора №1-КТП-7053. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Июль 2017 года. |
| 238. | Кряжский участок Самарские электрические сети. В РП-106 I от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-1497 I. 01.07.17г. 12 ч. 15 м. - 01.07.17г. 13 ч. 30 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1407 – ТП-4517. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 239. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-212 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении РП-229 I. 01.07.17г. 19 ч. 25 м. - 01.07.17г. 20 ч. 55 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-229 I - ТП-2777 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 240. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП-132 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1504 А. 02.07.17г. 18 ч. 41 м. - 02.07.17г. 20 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1505 А – ТП-1510 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 241. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Городская-2» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-8. 03.07.17г. 08 ч. 22 м. - 03.07.17г. 09 ч. 15 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 242. | Красноярский участок Центральных электрических сетей. На ПС «Старый буян» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-СтБ-2. 03.07.17г. 17 ч. 38 м. - 04.07.17г. 12 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Устранен обрыв провода, вследствие падения дерева во время грозы и шквалистого ветра, в пролете опор №202/39 – 202/41 ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 243. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В РП-106 I от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-1497 I. 03.07.17г. 19 ч. 38 м. - 04.07.17г. 00 ч. 09 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-39 СамГРЭС - РП-215 I и КЛ-6 кВ РП-215 I - РП-217 I (нитка А). |
| 244. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На Самарской ГРЭС от действия МТО отключился В-6кВ Ф-39. 04.07.17г. 13 ч. 51 м. - 04.07.17г. 14 ч. 52 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-39 СамГРЭС - РП-215 I и КЛ-6кВ РП-215 I - РП-217 I (нитка А). 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 245. | Центральный участок Самарских электрических сетей. В РП-206 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2466. 04.07.17г. 15 ч. 10 м. - 04.07.17г. 17 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2005 - ТП-2007. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 246. | Нефтегорский участок Восточных электрических сетей. На ПС «Город-1» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-5. 05.07.17 г. 03 ч. 51 м. - 05.07.17 г. 04 ч. 12 м. | 3.4.13. | Ручное повторное включение успешное, поврежденного оборудования не выявлено. |
| 247. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Кряжская» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-22. 05.07.17 г. 18 ч. 10 м. - 06.07.17 г. 15 ч. 47 м. | 3.4.10. | 1. Спилено и убрано упавшее дерево на КВЛ-6кВ ПС 35/6 «Кряжская» - ТП-4546. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 248. | Кряжский участок Самарских электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Долотная-2» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-27. 05.07.17 г. 18 ч. 25 м. - 06.07.17 г. 13 ч. 20 м. | 3.4.10. | 1. Спилено и убрано упавшее дерево на ВЛ-6кВ Ф-27 ПС Долотная-2. 2. Восстановлен провод после повреждения. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 249. | Северный участок Западных электрических сетей. На ПС 35/6кВ «Сердовино» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-1. 05.07.17 г. 19 ч. 12 м. - 05.07.17 г. 21 ч. 35 м. | 3.4.10. | 1. Спилено и убрано упавшее дерево на ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ «Сердовино». 2. Восстановлен провод после повреждения. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 250. | Северный участок Западных электрических сетей. По причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом на ПС 220/110/35/6кВ «Сызрань» отключен В-6кВ Ф-8. 05.07.17 г. 19 ч. 46 м. - 06.07.17 г. 09 ч. 34 м. | 3.4.10. | 1. Восстановлен провод на опоре №55 на КВЛ-6кВ Ф-8 ПС 220/110/35/6кВ «Сызрань» после обрыва в вовремя грозы. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 251. | Участок №3 Ставропольские электрические сети. В РП-1280000 от действия МТО отключились В-10кВ Ф-2, Ф-3, Ф-5. 05.07.17 г. 15 ч. 00 м. - 05.07.17 г. 16 ч. 30 м. | 3.4.10. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-2, Ф-3, Ф-5 РП-1280000. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 252. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 110/35/6кВ «АСК-2» от действия МТО отключился вводной В-6кВ Ф-АСК-35 в направлении ТП- 235. 05.07.17 г. 21 ч. 30 м. - 06.07.17 г. 00 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Устранен обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 (насосная ГРП) от ТП-50. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 253. | Красноярский участок Центральные электрические сети. От действия МТЗ отключился В-6кВ «Сок-3» ПС-35/6кВ «Сокский карьер». 05.07.17 г. 21 ч. 05 м. - 06.07.17 г. 00 ч. 10 м. | 3.4.10. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ «Сок-3» ПС-35/6кВ «Сокский карьер», поврежденного оборудования нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 254. | Курумочский участок Центральные электрические сети. На ПС Береза от действия МТО отключился В-6кВ Ф-БЕР-7. 06.07.17 г. 01 ч. 10 м. - 06.07.17 г. 09 ч. 17 м. | 3.4.10. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 255. | Отрадненский участок, Восточные электрические сети. На ПС 110кВ Мухановская от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2 Мух. 06.07.17 г. 08 ч. 50 м. - 06.07.17 г. 09 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 Мух. ПС 110кВ Мухановская, поврежденного оборудования нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 256. | Безенчукский участок Южные электрические сети. На ПС-110/35/10кВ «Переволоки» от действия РЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-8. 07.07.17г. 14 ч. 30 м. - 08.07.17г. 10 ч. 24 м. | 3.4.10. | 1. Произведена замена поврежденного подвесного изолятора на опоре №808/4 ВЛ-10кВ Ф-8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 257. | Центральный участок Самарских электрических сетей. На ПС «Фарада» от действия МТО отключился В-6 Ф-12. 07.07.17 г. 13 ч. 34 м. - 07.07.17 г. 16 ч. 57 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-12 «Фарада» - РП-256 I нитка Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 258. | Красноглинский участок Самарские электрические сети. По причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом в РП-521 I отключен В-6кВ в направлении ТП- 5038. 07.07.17 г. 19 ч. 51 м. - 08.07.17 г. 12 ч. 37 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП 521 I - ТП- 5038. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 259. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-211 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2021. 07.07.17 г. 23 ч. 18 м. - 08.07.17 г. 01 ч. 03 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-211 I - ТП-2021. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 260. | Центральный участок Самарские электрические сети. На ПС «АТД» от действия МТО отключился В-6 Ф-2. 07.07.17 г. 23 ч. 18 м. - 08.07.17 г. 01 ч. 13 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ 6кВ ф-2 ПС «АТД» - РП 211 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 261. | Участок №1 Ставропольские электрические сети. На ГПП-2000000 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-1А. 08.07.17г. 06 ч.10 м. - 08.07.17г. 06 ч. 40 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ГПП-2 ф1а÷ РП-24 яч.8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 262. | Красноглинский участок, Самарские электрические сети. На ПС 110кВ Красноглинская-1 от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-5. 08.07.17г. 14 ч. 58 м. - 08.07.17г. 17 ч. 30 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 263. | Группа ПС Центральные электрические сети. На ПС Томыловская от действия 1 ступени ТЗНП отключился В-110кВ Чапаевская-3, АПВ неуспешно. ГПП-2 ВПХ работа АВР-6 успешно. 09.07.17 г. 20 ч. 28 м. - 09.07.17 г. 20 ч. 38 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 264. | Участок №4 Ставропольские электрические сети. Оперативным персоналом отключен ЛР-6кВ 6ПС69/11, КТП ПС69 1108/400 выведена в ремонт. 09.07.17 г. 05 ч. 25 м. - 09.07.17 г. 20 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена силового трансформатора в КТП ПС69 1108/400. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленног силового трансформатора в объеме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 265. | Безымянский участок Самарских электрических сетей. На ПС «Городская-2» от действия МТО отключился В-10кВ на ф-61. 09.07.17 г. 15 ч. 35 м. - 09.07.17 г. 17 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 ф-61 «Городская-2» - РП-302 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 266. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. В ЦРП-2 от действия МТО отключился В-6 Ф-2-22 в направлении ТП-38. 09.07.17 г. 21 ч. 08 м. - 09.07.17 г. 22 ч. 02 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-2-22 - ТП-38. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 267. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС 110/10кВ «Городская-2» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-2. 10.07.17 г. 01 ч. 39 м. - 10.07.17 г. 04 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/10кВ «Городская-2» - РП-318 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 268. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-227 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2092 II. 11.07.17 г. 09 ч. 21 м. - 11.07.17 г. 10 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-12 нитки А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 269. | Отрадненский участок Восточные электрические сети. На опоре№ 1800/5 ВЛ-6кВ Ф-НО-18 от действия МТЗ отключился реклоузер. 11.07.17 г. 11 ч. 10 м. - 11.07.17 г. 11 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. На оп. №1800/5 КВЛ-6кВ Ф-18-НО произведена замена концевой кабельной муфты, проведены испытания КВЛ-6кВ Ф-18-НО. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 270. | Северный участок Самарские электрические сети. На ПС «Студеная» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-31. 11.07.17 г. 19 ч. 01 м. - 11.07.17 г. 22 ч. 14 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ ТП 1300 - ТП 1545 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 271. | Новокуйбышевский участок, Центральных электрических сетей. На ПС Центральная по причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-Ц-24. 12.07.17 г. 12 ч. 34 м. - 12.07.17 г. 15 ч. 27 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-Ц-24 ПС Центральная – ЦРП-10. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 272. | Новокуйбышевский участок, Центральных электрических сетей. В ЦРП-Насосная от действия МТЗ отключился В-6кВ яч.16. 12.07.17 г. 13 ч. 10 м. - 12.07.17 г. 16 ч. 42 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-139 яч.2 – ТП-134 яч.1 нитка А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 273. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ГПП-1 «СМЗ» исчезло напряжение на секции шин 10кВ. 13.07.17 г. 06 ч. 02 м. - 13.07.17 г. 06 ч. 30 м. | 3.4.8. | Прекращение подачи электроэнергии по КЛ-10кВ Ф-1-1, Ф-1-22 ГПП-1 «СМЗ» по причине ошибочных действий оперативного персонала смежной организации. |
| 274. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП-305 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3155. 13.07.17 г. 07 ч. 10 м. - 13.07.17 г. 09 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-139 яч.2 – ТП-134 яч.1 нитка А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 275. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На Самарской ТЭЦ от действия МТЗ отключился В-10кВ ф-114 в направлении РП-304 I. 13.07.17 г. 22 ч. 32 м. - 13.07.17 г. 23 ч. 37 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ф-114 СамТЭЦ – РП-304 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 276. | Волжский участок Самарские электрические сети. На Самарской ТЭЦ от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-131 в направлении РП-615 I. 13.07.17 г. 22 ч. 32 м. - 14.07.17 г. 00 ч. 12 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-131 СамТЭЦ - РП-615 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 277. | Волжский участок Самарские электрические сети. В РП-616 I от действия МТЗ отключился В-10кВ на ТП -6348А. 14.07.17 г. 01 ч. 00 м. - 14.07.17 г. 02 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6386А - ТП -6387А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 278. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В ЦРП-5 от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-5. 14.07.17 г. 14 ч. 20 м. - 14.07.17 г.15 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-138 яч.1 – ТП-43 яч.2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 279. | Северный участок Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ Томашев Колок от действия МТЗ отключился В-6кВ ф-43. 14.07.17 г. 15 ч. 30 м. - 14.07.17 г.17 ч. 14 м. | 3.4.12. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 280. | Новокуйбышевский участок Центральных электрических сетей. В РП-105 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1233 I. 15.07.17 г. 15 ч. 18 м. - 15.07.17 г. 16 ч. 56 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1233 I ТП-1375, РП-124 I-ТП-1413 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 281. | Центральный участок Самарские электрические сети. На ПС 110кВ «Фарада» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-12. 15.07.17 г. 17 ч. 31 м. - 15.07.17 г. 18 ч. 13 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2453 Б – ТП-2697 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 282. | Западные электрические сети. В РП-11 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-15. 15.07.17 г. 19 ч. 15 м. - 16.07.17 г. 11 ч. 04 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-11 – ТП-414. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 283. | Безенчукский участок Южные электрические сети. От действия МТО отключился В-10кВ ввода Ф-8 ОРУ-1 10кВ. 16.07.17 г. 04 ч. 31 м. - 16.07.17 г. 04 ч. 52 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 284. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В РП-425 I от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-4554 I. 17.07.17 г. 10 ч. 30 м. - 17.07.17 г. 12 ч. 00 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4570 – ТП-4578 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 285. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-207 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2056. 17.07.17 г. 16 ч. 45 м. - 17.07.17 г. 18 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2056 – ТП-2458 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 286. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС «АВИС» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-34. 18.07.17 05 ч. 20 м. - 18.07.17 06 ч. 38 м. | 3.4.13. | 1. . Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ в ТП-3498 II между ячейками направлений на ТП3437 II и ТП-3171. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 287. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-211 II от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-2012/ТП 2175 II. 18.07.17 10 ч. 58 м. - 18.07.17 12 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-211 II - ТП-2012. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 288. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-211 II от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-2012/ТП 2175 II. 18.07.17 10 ч. 58 м. - 18.07.17 12 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2450 – ТП- 2082; ТП-2065 II - ТП-2070. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 289. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП-318 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-3305 II. 20.07.17 г. 10 ч. 47 м. - 20.07.17 г. 13 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-318 II - ТП-3305 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 290. | Юго-Западный участок Западные электрические сети. На ПС 110/6кВ НМР от действия МТО отключился В-6кВ Ф-43 в направлении ЦРП-8 II. 21.07.17 г. 10 ч. 50 м. - 21.07.17 г. 11 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-43 ПС 110/6кВ НМР - ЦРП-8 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 291. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП 221 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 2170 II. 22.07.17 г. 07 ч. 40 м. - 22.07.17 г. 10 ч. 14 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ- 6кВ РП 221 II - ТП 2170 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 292. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-215 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2695 II. 23.07.17 г. 11 ч. 18 м. - 23.07.17 г. 12 ч. 29 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-215 II – ТП-2695 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 293. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-227 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2092 II. 24.07.17 г. 02 ч. 03 м. - 24.07.17 г. 03 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-227 II – ТП-2092 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 294. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-215 I от действия МТЗ отключились В-6кВ на ТП-2695 А и В-6кВ на ТП-2197 I. 24.07.17 г. 10 ч. 25 м. - 24.07.17 г. 12 ч. 26 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2695 Б – ТП-2080 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 295. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-617 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-6258 Б. 25.07.17 г. 08 ч. 45 м. - 25.07.17 г. 10 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-6258 Б – ТП-1230 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 296. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-618 II от действия МТЗ отключился В-6кВ на ТП-6151 II. 26.07.17 г. 12 ч. 16 м. - 26.07.17 г. 13 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1230 А – ТП-6258 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 297. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП-301 II от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-3270. 27.07.17 г. 11 ч. 56 м. - 27.07.17 г. 13 ч. 06 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3271 - ТП-3017. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 298. | Северный участок, Самарские электрические сети. В РП 146 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП 1415 I. 28.07.17 г. 08 ч. 27 м. - 28.07.17 г. 09 ч.25 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 1421 А - ТП 1428 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 299. | Самарская группа ПС Самарские электрические сети. На Самарской ГРЭС от дистанционной защиты 1 ступени отключился В-35 СЗ-3, на ПС «АТД»-110/35/6кВ от дистанционной защиты 1 ступени отключился В-35 СЗ-2. 28.07.17 г. 20 ч. 08 м. - 28.07.17 г. 20 ч. 38 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: ремонт и испытания КЛ-35 СЗ-3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 300. | Безенчукский участок Южные электрические сети. На ПС Западная от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-12. 29.07.17 г. 13 ч. 35 м. - 29.07.17 г. 17 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-12 ПС Западная. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 301. | Волжский участок Самарские электрические сети. В РП-625 II от действия МТЗ отключились В-10кВ в направлении ТП-6281 и В-10кВ в направлении РП-608 II. 29.07.17 г. 19 ч. 15 м. - 29.07.17 г. 20 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6281 - РП-625 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Август 2017 года. |
| 302. | Кряжский участок Самарские электрические сети. По причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом в РП 427 I отключен В-6кВ в направлении ТП-4612. 01.08.17 г. 11 ч. 00 м. - 01.08.17 г. 13 ч. 06 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП 427 I - ТП-4612. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 303. | Пестравский участок Южные электрические сети. На ПС-110кВ Пестравка от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-4. 01.08.17 г. 21 ч. 30 м. - 02.08.17 г. 00 ч. 16 м. | 3.4.13. | Повреждение опоры №400/31 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС-110кВ Пестравка на участке смежной сетевой организации транспортным средством. |
| 304. | Новокуйбышевский участок Центральные электрические сети. В ТП-153 с силового трансформатора Т-2 отсутствует напряжение на выводах 0,4кВ. 02.08.17 г. 13 ч. 20 м. - 02.08.17 г. 14 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена неисправного силового трансформатора Т-2 в ТП-153. 2. Произведены испытания и измерения вновь установленного Т-2 в ТП-153 в объеме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 305. | Кряжский участок, Самарские электрические сети. В РП 426 II от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2 «КНПЗ», на ПС «КНПЗ» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-2. 02.08.17 г. 15 ч. 25 м. - 02.08.17 г. 15 ч. 42 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-2 «КНПЗ» - РП-426 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 306. | Северный участок, Западные электрические сети. На ПС «Город-2» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-11. 02.08.17 г. 23 ч. 00 м. - 03.08.17 г. 00 ч. 48 м. | 3.4.13. | Повреждение в электроустановке военной части № 65430. Устраняется собственником. |
| 307. | Северный участок Западные электрические сети. На ГПП-1 ОАО «Тяжмаш» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-23, 24. 04.08.17 г. 17 ч. 55 м. - 04.08.17 г. 19 ч. 26 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-15 РП-15 – ТП-529. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 308. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП - 114 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП - 1057 I. 07.08.17 г. 01 ч. 30 м. – 07.08.17 г. 03 ч. 55 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП – 1429 А - ТП – 1434 А; ТП – 1429 Б – ТП – 1434 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 309. | Центральный участок Западные электрические сети. В РП 4 от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-7. 09.08.17 г. 09 ч. 39 м. - 09.08.17 г. 10 ч. 46 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 48 – ТП 37. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 310. | Волжский участок Самарских электрических сетей. На ПС Городская-3 от МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6096 Б. 09.08.17 г. 16 ч. 10 м. - 09.08.17 г. 21 ч. 10 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6096 Б – ТП-6036. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 311. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС-110кВ Городская-2 от действия МТО отключился В-10кВ Ф-39 в направлении РП-311. 11.08.17 г. 19 ч. 57 м. - 11.08.17 г. 21 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-39. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 312. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-251 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2065 II. 12.08.17 г. 23 ч. 42 м. - 13.08.17 г. 12 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2070 – ТП-2450. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 313. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС «Кировская» (ПАО Самарская ПМЭС филиал «ФСК ЕЭС») от действия дуговой защиты отключились В-10кВ Ф-2; 4. 13.08.17 г. 01 ч. 16 м. - 13.08.17 г. 02 ч. 24 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке потребителя. |
| 314. | Самарская группа ПС, Самарские электрические сети. На ПС Красноглинская-2 от ложного срабатывания УРОВ отключился В-35 С2Т. 14.08.17 г. 10 ч. 35 м. - 14.08.17 г. 10 ч. 50 м. | 3.4.3. | 1. Выполнены: техническое обслуживание УРОВ ВЛ-35кВ «Резерв» и УРЗА В-35кВ С2Т на ПС Красноглинская-2 в объеме первого профилактического восстановления. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 315. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-214 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2230 II. 16.08.17 г. 09 ч. 04 м. - 16.08.17 г. 11 ч. 21 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2008 Б – ТП-2040 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 316. | Ставропольская группа подстанций Ставропольских электрических сетей. На ТЭЦ ВАЗа от ТЗНП-1ст, МТЗ-1 отключился В-110кВ «Город-1». На ГПП-110/10кВ 1000000, на ГПП 110/10кВ 2000000 АВР-10кВ успешно. Отключения потребителей не было. 17.08.17 г. 15 ч. 17 м. - 17.08.17 г. 15 ч. 17 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Город-1, замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 317. | Волжский участок Самарские электрические сети. В РП-616 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6390А. 18.08.17 г. 09 ч. 58 м. - 18.08.17 г. 12 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6380А - ТП-6387А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 318. | Сергиевский участок Северные электрические сети. На ПС «Сергиевская» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-СРГ-14. 19.08.17 г. 02 ч. 15 м. - 19.08.17 г. 10 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Убрана птица с опоры №1400/34 на ВЛ-10кВ СРГ-14. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 319. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП -318II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3143Б. 19.08.17 г. 06 ч. 00 м. - 19.08.17 г. 09 ч. 52 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3143Б - ТП – 3139II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 320. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-207 от действия МТЗ отключился: В-6кВ в направлении ТП-2127 I, В-6кВ в направлении ТП-2127 II. 23.08.17 г. 10 ч. 08 м. - 23.08.17 г. 11 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-207 I – ТП-2144 I, КЛ-6кВ РП-207 II – ТП-2144 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 321. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-207 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП- 2197 II. 23.08.17 г. 13 ч. 27 м. - 23.08.17 г. 13 ч. 32 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-207 II - ТП- 2197 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 322. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-ЛД-45. 23.08.17 г. 19 ч. 55 м. - 23.08.17 г. 21 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-ЛД-45. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 323. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ Ф-АСК-35 ПС 110/35/10кВ АСК-2. 24.08.17 г. 17 ч. 18 м. - 24.08.17 г. 18 ч. 16 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-АСК-35. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 324. | Группа ПС Центральные электрические сети. На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и ПС 110кВ Чапаевская отключились В-110кВ Чапаевская-1, выпал блинкер 1 ступень «ТЗНП». АПВ успешное. Отключения потребителей не было. 25.08.17 г. 05 ч. 09 м. - 25.08.17 г. 05 ч. 09 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Чапаевская-1. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 325. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-601 I от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении ТП-6016 А. 28.08.2017г. 08 ч. 50 м. - 28.08.2017г. 12 ч. 27 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6013 А – ТП-6014 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 326. | Северный участок Самарских электрических сетей. В РП - 148 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП - 1299 II. 29.08.2017г. 19 ч. 57 м. - 29.08.2017г. 21 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6013 А – ТП-6014 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Сентябрь 2017 г. |
| 327. | Группа ПС Западные электрические сети. На Сызранской ТЭЦ от действия ДФЗ ф-«А», отключился В-110кВ Сызранская-3. АПВ – успешное, на ПС 110кВ НМР от действия делительной защиты отключился СВ-110кВ. АПВ СВ-110кВ неуспешное. 03.09.17г. 04 ч. 50 м. - 03.09.17г. 04 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Сызранская-3. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 328. | Безенчукский участок Южные электрические сети На ПС 110кВ Переволоки от МТЗ отключился В-10кВ Ф-8. РПВ-неуспешно. 03.09.17г. 07 ч. 40 м. - 03.09.17г. 10 ч. 17 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-8 ПС 110кВ Переволоки от опоры №803/13 до ТП-808/250. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 329. | Группа ПС Ставропольские электрические сети. На ТЭЦ ВАЗА от действия ДЗЛ-1 отключился В-110кВ ПКЗ-2. АПВ – успешное. На ГПП-5000000 от действия ДЗЛ-1 отключился В-110кВ ПКЗ-2. АПВ – успешное. Перерыва в электроснабжении потребителей не было. 04.09.17г. 04 ч. 36 м. - 04.09.17г. 04 ч. 36 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ПКЗ-2 замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 330. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП-303 I от действия МТО отключился В-10кВ Ф-1-1 ПС «СМЗ». 07.09.17 г. 15 ч. 30 м. - 07.09.17 г. 18 ч. 20 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-303I - ТП-3184, КЛ-10кВ РП-303II - ТП- 3106. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 331. | Волжский участок Самарские электрические сети. На ПС 10/6кВ «РЦ-3» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-3. 07.09.17 г. 22 ч. 30 м. - 08.09.17 г. 16 ч. 28 м. | 3.4.8. | 1. От ТП-124 проложен новый кабель 6кВ до ТП-6096. 2. Произведены испытания вновь проложенной кабельной линии. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 332. | Центральный участок Самарские электрические сети. По причине однофазного замыкания на землю на ПС «Фарада» оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-30 на ТП-2260. 09.09.17 г. 09 ч. 38 м. - 09.09.17 г. 13 ч. 13 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2486 – ТП-2472. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 333. | Кошкинский участок Северных электрических сетей. Пропало напряжение на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 10/0,4кВ КШК 510/160кВА. 09.09.17 г. 15 ч. 06 м. - 09.09.17 г. 23 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. В КТП-10/0,4кВ-КШК-510/160кВА произведена замена автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Ф-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 334. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-149 I отключился от действия МТЗ В-10кВ ф-27. 11.09.17 г. 14 ч. 57 м. - 11.09.17 г. 15 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф-27 замечаний нет. 2. Произведено измерение сопротивления изоляции КЛ-10кВ ф-27. Изоляция в норме. 3.Оформлена исполнительная документация. |
| 335. | Участок №2 Ставропольские электрические сети. В РП-1 от действия МТО отключился В-10кВ яч.11. 12.09.17г. 14 ч. 59 м. - 12.09.17г. 15 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-102 яч.7 ÷ ТП-103 яч.6. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 336. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-211 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2021. 14.09.17 г. 09 час. 50 м. - 14.09.17 г. 11 ч. 10 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-211 I – ТП-2021. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 337. | Северный участок Самарские электрические сети. По причине однофазного замыкания на землю, на ПС Металлист оперативным персоналом отключен В-10кВ в направлении РП-112 I. 14.09.17 г. 12 ч. 50 м. - 14.09.17 г. 14 ч. 15 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ф-228 ПС Металлист - РП-112 I. 2. Произведена замена ТН-1-10кВ РП-112. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 338. | Центральный участок Самарские электрические сети. В ПС Центральная-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-20. 14.09.17 г. 18 ч. 15 м. - 14.09.17 г. 19 ч. 40 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2162 – ТП-2719. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 339. | Клявлинский участок Северных электрических сетей. На ПС 110/35/10кВ Клявлино от действия МТЗ отключился ввод В-10кВ на 2 с.ш.-10кВ. 14.09.17г. 19 ч. 50 м. - 15.09.17г. 03 ч. 32 м. | 3.4.13. | Технологическое нарушение в электроустановке смежной сетевой организации. |
| 340. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 35/6кВ Усть-Кинельская от действия МТО отключился В-6кВ Ф-УК-8. 14.09.17г. 18 ч. 20 м. - 14.09.17г. 19 ч. 47 м. | 3.4.10. | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-УК-8, замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 341. | Центральный участок Самарские электрические сети. На ПС Центральная-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-20. 14.09.17 г. 18 ч. 15 м. - 14.09.17г. 19 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2162 – ТП-2719. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 342. | Группа ПС Ставропольские электрические сети. На ГПП-1 ТЭЗ от ДЗТ С1Т отключились В-110кВ С1Т; В-1-6кВ С1Т; В-2-6кВ С1Т; на момент отключения С2Т находился в ремонте. 15.09.17г. 04 ч. 06 м. - 15.09.17г. 04 ч. 41 м. | 3.4.13. | 1. Приняты меры, исключающие попадание животных на территорию ГПП-1 110/6кВ «ТЭЗ». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 343. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На Безымянской ТЭЦ от действия МТЗ отключился В-10кВ в направлении РП-327 I; в РП-327 I от действия МТЗ отключился В-10кВ яч.№2 ТП «Тепличный»; в РП-327 III от действия МТЗ отключился В-10кВ яч.№37 ТП «Тепличный». 17.09.17г. 16 ч. 15 м. - 17.09.17г. 17 ч. 34 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Безымянская ТЭЦ - РП-327 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 344. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-120 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1509 А. 19.09.17г. 08 ч. 10 м. - 19.09.17г. 09 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, замена концевой муфты КЛ-6кВ РП-132 I – ТП-1678 А в РП-132 I и испытания КЛ-6кВ РП-132 I – ТП-1678 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 345. | Участок №1 Ставропольских электрических сетей. В РП-14 от действия МТО отключился В-10кВ яч.18 21.09.17г. 10 ч. 06 м. - 21.09.17г. 10 ч. 48 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1209 яч.7 ÷ТП-1211 яч.4. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 346. | Северный участок, Самарские электрические сети. На ПС «Металлист» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-251. 21.09.17г. 20 ч. 53 м. - 21.09.17г. 21 ч. 26 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-251 ПС «Металлист» - РП-128 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 347. | Северный участок Западные электрические сети. На ПС Заборовка от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 24.09.17г. 11 ч. 30 м. - 24.09.17г. 17 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-7 от ПС-35/6кВ Заборовка. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 348. | Участок №2, Ставропольские электрические сети. В РП-1 от действия МТО отключился В-10кВ яч.2. 25.09.17г. 09 ч. 11 м. - 25.09.17г. 09 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-102 яч.1 ÷ ТП-103 яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 349. | Волжский участок Самарских электрических сетей. В РП-623 I от действия МТЗ отключился В-10кВ на РП-614 I. 25.09.17г. 21 ч. 50 м. - 25.09.17г. 22 ч. 36 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-623 I - РП-614 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 350. | Северный участок Западные электрические сети. На ПС-110/35/6кВ Город-2 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2. 26.09.17г. 02 ч. 55 м. - 26.09.17г. 05 ч. 19 м. | 3.4.13. | 1. На Сызранской ГЭС произведена замена конденсаторной батареи. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 351. | Новокуйбышевский участок, Центральные электрические сети. В ТП-119 на силовом трансформаторе №1 отсутствует напряжение на фазе «А» вывода 0,4кВ. 27.09.17 г. 18 ч. 23 м. - 27.09.17 г. 19 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена силового трансформатора №1 в ТП-119. 2. Произведены испытания и измерения параметров вновь установленного трансформатора в объеме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 352. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС Безымянка-3 от действия МТО отключился В-10кВ ф-17 в направлении РП-331 I; в РП-331 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3492 I. 27.09.17г. 04 ч. 02 м. - 27.09.17г. 05 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ПС Безымянка-3 ф-17 - РП-331 I, ТП-3491 А – ТП-3497 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 353. | Северный участок Самарские электрические сети. В КТП-7036 пропала фаза в ячейке ВН-6кВ в сторону ТП-1846 I. 27.09.17 г. 19 ч. 10 м. - 27.09.17 г. 21 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Распределена нагрузка по фазам в ТП-1846 I, заменен перегоревший предохранитель в ячейке ВН-6кВ в КТП-7036. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 354. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП-323 II от действия МТЗ отключились В-10кВ в направлении ТП-3338 II и В-10кВ в направлении ТП-3364 А. 29.09.17 г. 16 ч. 01 м. - 29.09.17 г. 16 ч. 58 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-323 II - ТП-3338 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Октябрь 2017 года. |
| 355. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-207 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2055. 01.10.17 г . 00 ч. 15 м. - 01.10.17 г. 09 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2093Б – ТП-2691Б; КЛ-6кВ РП-207 II – ТП-2055. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 356. | Центральный участок Западные электрические сети. На ПС 110кВ «Город-2» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-2. 02.10.17 г. 17 ч. 45 м. - 02.10.17 г. 19 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-2 ПС Город-2. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 357. | Западные электрические сети. На Сызранской ТЭЦ от действия РЗ отключился ВЛ-110кВ Сызрань-3, АПВ успешное; на ПС НМР от действия ДЗ отключился СВ-110кВ. Перерыва в электроснабжения потребителей не было. 05.10.17 г. 06 ч. 25 м. - 05.10.17 г. 06 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр электрооборудования, замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 358. | Юго-западный участок Западных электрических сетей. В ПС «НМР 110/6кВ от действия МТО отключился В-6кВ Ф-18, в РП-8 успешная работа АВР. Перерыва в электроснабжения потребителей не было. 05.10.17 г. 22 ч. 22 м. - 05.10.17 г. 22 ч. 22 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки Б КЛ-6кВ Ф-18 ПС «НМР» 110/6кВ. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 359. | Группа подстанций Самарских электрических сетей. На ПС 110кВ РВС от ложного срабатывания РЗ С2Т отключился СВ-110кВ, что привело к размыканию транзита между ВЛ-110кВ Портовая-2 и ВЛ-110кВ Радиоцентр-2. 06.10.17 г. 12 ч. 20 м. - 06.10.17 г. 13 ч. 37 м. | 3.4.4. | 1. Проведена проверка УРЗА ПС 110кВ РВС в объеме профилактического восстановления. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 360. | Безымянский участок Самарские электрические сети. В РП -317 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-3385А. 08.10.17 г. 01 ч. 25 м. - 08.10.17 г. 03 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3170Б - ТП – 3274. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 361. | Красноярский участок Центральные электрические сети. На ПС «Тяговая – М. Царевщина» от действия РЗ отключился В-10кВ Ф-ЦАР-8. 09.10.17 г. 07 ч. 00 м. - 09.10.17 г. 08 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведен ремонт реклоузера на опоре № 801/1 КВЛ-10кВ Ф-ЦАР-8. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 362. | Участок №1 Ставропольские электрические сети. На ГПП 110/10кВ 2000000 от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-7. 11.10.17 г. 06 ч. 15 м. - 11.10.17 г. 06 ч. 49 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ГПП 110/10кВ 2000000 Ф-7 – РП-9 яч.5. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 363. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-220 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2801 А. 11.10.17 г. 07 ч. 01 м. - 11.10.17 г. 08 ч. 49 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2801 А – ТП-2811 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 364. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-128 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1400 II. 11.10.17 г. 15 ч. 57 м. - 11.10.17 г. 23 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1702Б - ТП -1411. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 365. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС «Толевая» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-6. 19.10.17 г. 12 ч. 35 м. - 19.10.17 г. 00 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-6 ПС «Толевая» - РП-306 I нитки А и Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 366. | Центральный участок, Самарские электрические сети. В РП-211 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП -2175 II. 21.10.17 г. 05 ч. 22 м. - 21.10.17 г. 06 ч. 52 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-211 II - ТП -2175 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 367. | Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Больничная» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-24. 22.10.17 г. 00 ч. 06 м. - 22.10.17 г. 00 ч. 56 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена трансформатора напряжения 6кВ в яч. №3 РУ-6кВ Сызранской ГЭС. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 368. | Чапаевский участок Центральные электрические сети. На ПС 220/110/10кВ «Томыловская» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-18. 22.10.17 г. 19 ч. 45 м. - 23.10.17 г. 04 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произведены ремонт провода КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Томыловская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 369. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-114 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1061 II. 23.10.17 г. 11 ч. 54 м. - 23.10.17 г. 17 ч. 56 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1061 II - ТП -1030; КЛ-6кВ ТП-1053 II - ТП -1030. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 370. | Жигулевский участок Ставропольские электрические сети. На ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-63. 23.10.17 г. 15 ч. 15 м - 23.10.2017 г. 16 ч. 43 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ от ВН-4 ТП Рз63-104 до ВН-3 ТП Рз62-106. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2017 года. |
| 371. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 01.11.17 г. 03 ч. 40 м. - 01.11.17 г. 14 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена штыревого изолятора на опоре № 702/15 фазы «А» КВЛ-6кВ Ф-7 ПС 110/10/6кВ «Переволоки». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 372. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Толевая» от действия МТО отключился В-6кВ в направлении РП-306. 01.11.17 г. 10 ч. 20 м. - 01.11.17 г. 16 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки «Б» КЛ-6кВ Ф-6 ПС «Толевая» - РП-306. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 373. | Кряжский участок Самарские электрические сети. В РП-425 II от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-4554 II. 04.11.17 г. 08 ч. 42 м. - 04.11.17 г. 13 ч. 10 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КВЛ-6кВ ТП-4659 - ТП-4522 - ТП-4572, КЛ-6кВ опора №18 - опора №21. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 374. | Центральный участок Самарские электрические сети. На ПС Городская-1 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-59 в направлении РП-225 I. 05.11.17 г. 02 ч. 40 м. - 05.11.17 г. 04 ч. 20 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-59 ПС Городская-1 - РП-225 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 375. | Новокуйбышевский участок Центральные электрические сети. В ЦРП-3 от действия МТО, МТЗ отключились В-6кВ Ф-30 и В-6кВ Ф-11. 09.11.17 г. 14 ч. 14 м. - 09.11.17 г. 16 ч. 48 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-56 яч.1 – опора №1100/18 Ф-11 ЦРП-3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 376. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС «Безымянская-3» (ПАО «МРСК Волги») действием дуговой защиты отключена II секция шин 10кВ. 10.11.17 г. 20 ч. 47 м. - 10.11.17 г. 21 ч. 23 м. | 3.4.11. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-33 ПС «Безымянская-3» - РП-317 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 377. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-620 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1827 II . 11.11.17 г. 08 ч. 20 м. - 11.11.17 г. 15 ч. 56 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1153 II - ТП-1828 II; КЛ-6кВ ТП-1153 I - ТП-1828 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 378. | Волжский участок, Самарские электрические сети. В РП-625 II от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6448 Б. 13.11.17 г. 13 ч. 05 м. - 13.11.17 г. 14 ч. 55 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-625 II - ТП-6448Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 379. | Красноярский участок Центральные электрические сети. На ПС 110/10кВ «Тяговая – М. Царевщина» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-ЦАР-8. 14.11.17 г. 23 ч. 15 м. - 15.11.17 г. 09 ч. 40 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ от оп. 800/59 до оп. 801/1 КВЛ-10кВ Ф-ЦАР-8 ПС 110/10кВ «Тяговая – М. Царевщина». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 380. | Участок№4 Ставропольских электрических сетей. На ПС Р. Выселки от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-6. 15.11.17г. 09 ч. 20 м. - 15.11.17г. 21 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: замена проходных изоляторов фаз «А», «В» в КТП-620/400. 2. Обрыв шлейфа провода фазы «С» с РЛНД-10кВ на оп. №626/1 ВЛ-6кВ ПС Р. Выселки. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 381. | Участок№4 Ставропольских электрических сетей. В КТП РВ 626/250 перегорели ПКТ-10-1-10 фаз «В» и «С». 17.11.17г. 21 ч. 30 м. - 17.11.17г. 09 ч. 40 м. | 3.4.13. | 1. Произведен внеочередной осмотр электрооборудования КТП РВ 626/250. Установлено: перегорели ПКТ-10-1-10 фаз «В» и «С». Поврежденного электрооборудования нет. 2. Произведена замена предохранителей ПКТ-10-1-10 фаз «В» и «С» в КТП РВ 626/250. 3. Произведены испытания и измерения электрооборудования КТП РВ 626/250 в объеме требований ОНИЭ. 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 382. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-219 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2107 II. 19.11.17 г. 14 ч. 52 м. - 19.11.17 г. 16 ч. 56 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2721 II -2720 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 383. | Центральный участок Самарские электрические сети. По причине однофазного замыкания на землю, оперативным персоналом в ТП-2720 I отключен ВН-6 в направлении ТП-2721 I. 19.11.17 г. 15 ч. 25 м. - 19.11.17 г. 16 ч. 25 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2721 I - ТП-2720 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 384. | Кряжский участок Самарские электрические сети. В РП-421 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-4535 I. 20.11.17 г. 13 ч. 30 м. - 20.11.17 г. 17 ч. 45 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4535 I - РП-421 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 385. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-258 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-2525. 20.11.17 г. 16 ч. 46 м. - 20.11.17 г. 17 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2525 – ТП-2770. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 386. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Толевая» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-32. 21.11.17 г. 20 ч. 27 м. - 21.11.17 г. 20 ч. 27 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-32 ПС «Толевая» - РП-306 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 387. | Волжский участок Самарские электрические сети. В ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-17. 23.11.17 г. 10 ч. 43 м. - 23.11.17 г. 14 ч. 31 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания нитки А КЛ-10кВ Ф-17 ПС Городская-3 – РП-622 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 388. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-131 I от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1572 А, ТП2494 А. 24.11.17 г. 09 ч. 56 м. - 24.11.17 г. 12 ч. 08 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-131 I – ТП-2494 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 389. | Волжский участок Самарские электрические сети. В ПС 110/10кВ «Городская-3» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-11. 25.11.17 г. 01 ч. 30 м. - 25.11.17 г. 03 ч. 27 м. | 3.4.13. | 1. Произведена замена опорной и проходной фарфоровой изоляции в ячейке 10кВ РП-619. 2. Произведены испытания и измерения сопротивления изоляции в РП-619 в объеме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 390. | Новокуйбышевский участок Центральные электрические сети. В ЦРП-8 от действия МТЗ-1 отключился В-10кВ яч.19. 28.11.17 г. 05 ч. 15 м. - 28.11.17 г. 06 ч. 01 м. | 3.4.13. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ЦРП-8 яч.19 – ТП-35 яч.2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Декабрь 2017 года. |
| 391. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП -122 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП- 1453 II. 01.12.17 г. 04 ч. 45 м. - 01.12.17 г. 06 ч. 27 м. | 3.4.9.1.** 3.4.12.5.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП- 1436 Б - ТП- 1437 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 392. | Северный участок Самарские электрические сети. На ПС «Клиническая» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-15 в направлении РП-122. 01.12.17 г. 04 ч. 45 м. - 01.12.17 г. 05 ч. 30 м. | 3.4.12.5.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-15 ПС «Клиническая» - РП-122 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 393. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-216 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1790 А. 02.12.17 г. 13 ч. 18 м. - 02.12.17 г. 14 ч. 18 м. | 3.4.12.5.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-216 I - ТП-1790 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 394. | Красноярский участок Центральные электрические сети. ПС 110/6кВ «Береза» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-АЭ-20. 02.12.17 г. 14 ч. 45 м. - 02.12.17 г. 21 ч. 15 м. | 3.4.9.** | 1. Произведен осмотр электрооборудования ВЛ-6кВ и ТП (АО «ССК») Ф-АЭ-20. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 395. | Центральный участок Самарские электрические сети. на ПС 35/6кВ Центральная по причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-20. 02.12.17 г. 22 ч. 46 м. - 02.12.17 г. 23 ч. 53 м. | 3.4.12.5.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2162 – ТП-2462. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 396. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ Переволоки оперативным персоналом отключен В-6кВ ф-7 по причине однофазного замыкания на землю. 03.12.17 г. 20 ч. 45 м. - 04.12.17 г. 10 ч. 34 м. | 3.4.12.** | 1. Устранен обрыв провода на опоре № 702/100 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 110/10/6кВ Переволоки. 2. Произведена замена подвесного изолятора опоре на № 701/29 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 110/10/6кВ Переволоки. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 397. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки-Тяговая» по причине однофазного замыкания на землю оперативным персоналом отключен В-6кВ Ф-8. 04.12.17 г. 20 ч. 50 м. - 05.12.17 г. 00 ч. 05 м. | 3.4.8.5.** | 1. Произведена замена опорного изолятора на опоре 800/87 ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 110/10/6кВ «Переволоки-Тяговая». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 398. | Группа ПС Ставропольских электрических сетей. На Тольяттинской ТЭЦ от действия МТЗ 1 ступени отключился В-110кВ Город-32, АПВ - успешное. Перерыва в подаче электроэнергии потребителям не было. 04.12.17 г. 20 ч. 42 м. - 04.12.17 г. 20 ч. 42 м. | 3.4.14.** | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Город-32 от опоры №1 до опоры №64. Замечаний нет. |
| 399. | Группа ПС Ставропольских электрических сетей. На Тольяттинской ТЭЦ от действия МТЗ 1 ступени отключился В-110кВ ВДН-1, АПВ – не успешное. На ПС «Водозабор», ПС «ОСВ» АВР-6кВ – успешное. Перерыва в подаче электроэнергии потребителям не было. 04.12.17 г. 21 ч. 47 м. - 04.12.17 г. 22 ч. 59 м. | 3.4.14.** | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ВДН-1 по всей длине с отпайками. Замечаний нет. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 400. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Балашейка» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-4. 05.12.17 г. 05 ч. 05 м. - 05.12.17 г. 08 ч. 00 м. | 3.4.9.1.** | Повреждение электрооборудования смежной сетевой организации. |
| 401. | Красноармейский участок Южные электрические сети. На ПС «Волчанка» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-1. 05.12.17 г. 04 ч. 17 м. - 05.12.17 г. 19 ч. 14 м. | 3.4.9.1.** | Повреждение электрооборудования смежной сетевой организации. |
| 402. | Группа ПС Центральных электрических сетей. На ПС Головная от действия РЗ отключился В-110кВ Переволоки-1, АПВ не успешно. РПВ – успешно. 05.12.17 г. 07 ч. 03 м. - 05.12.17 г. 07 ч. 14 м. | 3.4.9.1.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании смежной сетевой организации. |
| 403. | Группа ПС Центральных электрических сетей. На ПС Головная от действия РЗ отключился В-110кВ Переволоки-1, АПВ не успешно. РПВ – успешно. 05.12.17 г. 07 ч. 30 м. - 05.12.17 г. 07 ч. 49 м. | 3.4.9.1.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании смежной сетевой организации. |
| 404. | Группа ПС Центральных электрических сетей. На ПС Головная от действия РЗ отключился В-110кВ Переволоки-1, В-110кВ Переволоки-2 АПВ не успешно. 05.12.17 г. 07 ч. 56 м. - 06.12.17 г. 05 ч. 40 м. | 3.4.9.1.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании смежной сетевой организации. |
| 405. | Безенчукский участок Южные электрические сети. От действия дистанционной защиты 2 зоны отключилась ВЛ-110кВ Мыльная-2 участок Безенчук – Висла. АПВ не успешно. 05.12.17 г. 07 ч. 50 м. - 05.12.17 г. 08 ч. 00 м. | 3.4.9.1.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании смежной сетевой организации. |
| 406. | Красноармейский участок Южные электрические сети. На ПС «Водозабор» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-211. АПВ не успешное. 05.12.17 г. 11 ч. 00 м. - 05.12.17 г. 11 ч. 45 м. | 3.4.9.3.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании потребителя электрической энергии. |
| 407. | Безенчукский участок Южные электрические сети. На ПС «Безенчук – тяговая» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-11. РПВ – неуспешно. 05.12.17 г. 11 ч. 36 м. - 06.12.17 г. 13 ч. 25 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-11 ПС «Безенчук – тяговая» - ЗТП 103/250. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 408. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «Толевая» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-32 в направлении РП-306 II. 05.12.17 г. 16 ч. 17 м. - 05.12.17 г. 17 ч. 56 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-32 ПС «Толевая» - РП-306 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 409. | Красноярский участок Центральные электрические сети. На опоре № 200/61А ВЛ-10кВ Ф - СТБ-2 ПС 35/10кВ «Старый Буян» от действия МТЗ отключился реклоузер СП-1/СТБ-2 в направлении потребителей. 05.12.17 г. 23 ч. 05 м. - 06.12.17 г. 11 ч. 30 м. | 3.4.9.3.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании потребителя электрической энергии. |
| 410. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС 110/10кВ «Печерский берег» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-4. 05.12.17 г. 12 ч. 15 м. - 06.12.17 г. 03 ч. 50 м. | 3.4.12.2.** | 1. На опоре № 400/23 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/10кВ «Печерский берег», устранен обрыв провода, заменен изолятор. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 411. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Переволоки» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 06.12.17 г. 07 ч. 40 м. - 07.12.17 г. 13 ч. 50 м. | 3.4.12.5. ** | 1. Произведена замена опорного изолятора в КТП-Пер-712/100. 2. Произведены испытания и измерения сопротивления изоляции в объеме требований ОНИЭ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 412. | Сызранский участок Западные электрические сети. На ПС 35/10кВ «Балашейка» от действия МТО отключился В-10кВ Ф-4. 06.12.17 г. 19 ч. 00 м. - 07.12.17 г. 22 ч. 50 м. | 3.4.9.1.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании смежной сетевой организации. |
| 413. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 110/10/6кВ «Локомотивное депо» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-ЛД-45. 07.12.17 г. 08 ч. 35 м. - 07.12.17 г. 10 ч. 26 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-6 – ТП-19. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 414. | Кинельский участок №1 Центральные электрические сети. На ПС 220/110/10кВ «Комсомолец» от действия МТЗ отключился В-10кВ Ф-КОМ-12. 07.12.17 г. 12 ч. 10 м. - 07.12.17 г. 16 ч. 10 м. | 3.4.8. 3.4.8.3.** | 1. Убрано спиленное неизвестными лицами дерево в пролете опор № 1205/1- 1205/2 ВЛ-10кВ Ф-КОМ-12. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 415. | Волжский участок Самарские электрические сети. В РП-613 I от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-6364 А. 07.12.17 г. 23 ч. 00 м. - 08.12.17 г. 00 ч. 27 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6367 А – ТП-6366 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 416. | Центральный участок Западных электрических сетей. В РП-3 от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-13. 08.12.17 г. 21 ч. 30 м. - 08.12.17 г. 23 ч. 18 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-113 – ТП-65. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 417. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-609 I от действия МТО отключился В-6кВ в направлении ТП-1544 А. 10.12.17г. 05 ч. 45 м. - 10.12.17г. 08 ч. 27 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-609 II – ТП-1544 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 418. | Северный участок Самарские электрические сети. На ПС 110/6кВ «ЗИТ» от действия МТО отключился В-6кВ Ф-10 на ТП-1809. 10.12.17г. 05 ч. 48 м. - 10.12.17г. 06 ч. 50 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-10 ПС 110/6кВ «ЗИТ» - ТП-1809. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 419. | Жигулевский участок Ставропольские электрические сети. На ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» от действия РЗ отключился вводной В-6кВ 2 секции шин 6кВ. 11.12.17г. 06 ч. 00 м. - 11.12.17г. 07 ч. 50 м. | 3.4.9.1.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании смежной сетевой организации. |
| 420. | Новокуйбышевский участок Центральные электрические сети. На ПС 110/6кВ «Центральная» от действия дуговой защиты отключился В-6кВ Ф-Ц-25. 11.12.17г. 12 ч. 57 м. - 11.12.17г. 13 ч. 37 м. | 3.4.8. 3.4.8.1.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-Ц-25 ПС 110/6кВ «Центральная» - ЦРП-5 яч.3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 421. | Чапаевский участок Центральные электрические сети. В ТП-Х-500 от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-«ЖКО-Профилакторий» . 11.12.17г. 13 ч. 27 м. - 11.12.17г. 15 ч. 44 м. | 3.4.8. 3.4.8.1.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-Х-500 - ТП-«ЖКО-Профилакторий». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 422. | Чапаевский участок Центральные электрические сети. В ЦРП-1 от действия МТО отключился В-10кВ в направлении ТП-33. 12.12.17г. 09 ч. 35 м. - 12.12.17г. 11 ч. 25 м. | 3.4.8. 3.4.8.1.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-1 - ТП-33. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 423. | Новокуйбышевский участок Центральные электрические сети. На ПС “Центральная” от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-Ц-36. 13.12.17г. 02 ч. 18 м. - 13.12.17г. 03 ч. 17 м. | 3.4.8. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС “Центральная” Ф-Ц-36 – ЦРП-5 яч. 19. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 424. | Участок №1 Ставропольские электрические сети. В РП-22 от действия МТО отключились В-10кВ яч.10, В-10кВ яч.12 . 13.12.17г. 11 ч. 25 м. - 13.12.17г. 11 ч. 55 м. | 3.4.3. | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-2006 яч.6 ÷ ТП-2004 яч.2, КЛ-10кВ ТП-2016 яч.6 ÷ ТП-2017 яч.2. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 425. | Северный участок Самарские электрические сети. На ПС «ЗИТ» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-5 в направлении КТП-7036. 13.12.17г. 12 ч. 35 м. - 13.12.17г. 17 ч. 50 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС «ЗИТ» Ф-5 - КТП-7036. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 426. | Группа ПС Ставропольские электрические сети. На ПС-110кВ ЖЭТЗ от действия МТЗ-1 отключился В-35кВ Моркваши-Зольное. 14.12.17г. 09 ч. 03 м. - 14.12.17г. 09 ч. 40 м. | 3.4.9.** 3.4.12.1.** | Технологическое нарушение в электрооборудовании смежной сетевой организации. |
| 427. | Юго-Западный участок Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ Новокашпирская от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-5. 14.12.17г. 10 ч. 10 м. - 14.12.17г. 20 ч. 28 м. | 3.4.12.1.** 3.4.12.5.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ №1 Ф-5 ПС 35/6 «Новокашпирская». 2. Произведена замена ТТ-6кВ в ячейке № 5 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 «Новокашпирская». 3. Устранен обрыв проводов в пролете опор № 105-106 ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ «Новокашпирская». 4. Оформлена исполнительная документация. |
| 428. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-114 от действия МТЗ отключились: СВ-6кВ, В-6кВ в направлении ТП-1057 I. 16.12.17г. 15 ч. 02 м. - 16.12.17г. 16 ч. 58 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1444 А - ТП-1052. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 429. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-226 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2269. 18.12.17г. 20 ч. 48 м. - 18.12.17г. 22 ч. 55 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2453 Б – ТП-2697 II. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 430. | Центральный участок Самарские электрические сети. В РП-226 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-2349 II. 22.12.17г. 22 ч. 31 м. - 22.12.17г. 23 ч. 42 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2397 – ТП-2082. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 431. | Группа ПС Самарские электрические сети. На ПС-110/35/6кВ «Красноглинская-2» от действия АЧР спец. очереди отключились: В-6кВ Ф-18, В-6кВ Ф-9, В-6кВ Ф-25, В-6кВ Ф-56. ЧАПВ В-6кВ Ф-56 успешно. 24.12.17г. 14 ч. 01 м. - 24.12.17г. 16 ч. 23 м. | 3.4.7.4.** | Аварийное снижение частоты питающей сети, до значения срабатывания уставки спец. очереди АЧР f=49,3 Гц. t=0,3 сек. |
| 432. | Северный участок Самарские электрические сети. В РП-120 II от действия МТЗ отключился В-6кВ в направлении ТП-1515 Б. 26.12.17г. 00 ч. 55 м. - 26.12.17г. 03 ч. 10 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1514 Б –ТП-1537 Б. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 433. | Северный участок Самарские электрические сети. На ПС «ЗиТ» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-10. 26.12.17г. 00 ч. 25 м. - 26.12.17г. 04 ч. 30 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1809 - ТП-1814 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 434. | Юго-Западный участок Западные электрические сети. На ПС 35/6кВ «Новокашпирская» от действия РЗ отключился В-6кВ Ф-23. 26.12.17г. 02 ч. 50 м. - 26.12.17г. 05 ч. 30 м. | 3.4.12.1.** 3.4.12.5.** | 1. Устранен обрыв проводов ВЛ-6кВ Ф-23 в пролете опор №138-139. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 435. | Безымянский участок Самарские электрические сети. На Самарской ТЭЦ от действия РЗ отключилась секция шин № 1Д 26.12.17г. 13 ч. 48 м. - 26.12.17г. 15 ч. 35 м. | 3.4.9.** | Технологическое нарушение на электрооборудовании смежной энергоснабжающей организации. |
| 436. | Северный участок Самарские электрические сети. В ТП-1830 А от действия МТЗ отключился В-6кВ с Ф-5 ПС «Ботаническая». 29.12.17г. 08 ч. 50 м. - 29.12.17г. 10 ч. 30 м. | 3.4.7.4.** | 1. После внеочередного осмотра КЛ-6кВ Ф-5 ПС «Ботаническая» - ТП-1830 А введена в работу. 2.Оформлена исполнительная документация. |
| 437. | Северный участок Самарские электрические сети. В ТП-1830 А от действия МТЗ отключился В-6кВ с Ф-5 ПС «Ботаническая». 30.12.17г. 06 ч. 10 м. - 30.12.17г. 06 ч. 50 м. | 3.4.7.4.** | 1. Произведены: отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-5 ПС «Ботаническая» - ТП-1830 А. 2. Оформлена исполнительная документация. |

Пояснения:

*Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения.

**В редакции Приказов Минэнерго России от 06.02.2017 г. № 74, от 27.07.2017 г. № 678.

3.4.1 –	Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.2 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации.

3.4.3 –	Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 –	Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.5 – Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала.

3.4.6 – Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации.

3.4.7 –	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых  объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.7.4* – Прочие нарушения.

3.4.8 –	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.8.1** – Производство несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

3.4.8.3** – Несанкционированная рубка лесных насаждений.

3.4.8.5** – Прочие воздействия.

3.4.9 –	Превышение параметров воздействия стихийных  явлений относительно условий проекта.

3.4.9**– Воздействие  организаций участвующих в технологическом процессе.

3.4.9.1** – Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.

3.4.9.3** – Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии.

3.4.10 – Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.11 – Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.12 – Не выявленные причины.

3.4.12.1 – Гололедно - изморозевые отложения.

3.4.12.2** – Ветровые нагрузки.

3.4.12.5** – Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.

3.4.13 – Неклассифицированные причины.

3.4.14** – Не выявленные причины.