Сводные данные об аварийных отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства

Закрытого Акционерного Общества «Самарская сетевая компания» за 2013 год.

| № п.п. | Дата и время аварийного отключения и включения в работу | Причина аварийного отключения* | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2013 года |
| 1. | Кинельские ГЭС ПС-110/6кВ «Головная», от МТЗ отключился В-6 Ф-22. В КТП-31/160 перегорели высоковольтные предохранители фаз «А» и «В». 09.01.2013г. 16 ч. 15 м. - 18 ч. 30 м. | 3.4.13. | 1. Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки КТП-31/160. Оформить исполнительную документацию. 2. Провести внеочередные осмотры ТП, КТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. 3. Разработать план-график мероприятий исключающих проникновение животных в помещение электроустановок. |
| 2. | Волжский РЭС Поврежден шлейф фазы «С» с подвижных контактов ЛР-10кВ на опоре №600/65 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/10кВ «Степная-тяговая» в сторону ТП-601/100. 13.01.2013г. 17 ч. 45 м. 14.01.2013г. 11 ч. 00 м. | 3.4.7. | 1. Произвести ремонтно-восстановительные работы по устранению дефекта. Оформить исполнительную документацию. |
| 3. | Красноярский РЭС ПС 110/35/10кВ «Красноярская», от МТЗ отключился В-10 Ф-КЯР-6, АПВ-успешное. в КТП КЯР-620/400 перегорели высоковольтные предохранители фаз «В» и «С» с их разрушением и последующим междуфазным коротким замыканием. 29.01.2013г. 20 ч. 00 м. - 20 ч. 50 м. | 3.4.7. | 1. Провести техническое обслуживание КТП КЯР-620/400. 2. Произвести измерение цепи «фаза-ноль» и проверить правильность выбора автоматических выключателей 0,4кВ; произвести проверку мгновенного действия электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических выключателей 0,4кВ. 3. Заменить плавкие вставки ПТ 1,1-10-31,5 фаз «В» и «С». Оформить исполнительную документацию. |
| Февраль 2013 года |
| 4. | Чапаевские ГЭС В ЦРП-1 от МТЗ отключился ВВ-10 Ф-ТП-33. 05.02.2013г. 13 ч. 38 м. - 14 ч. 34 м. | 3.4.7. | 1. Произвести отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-ТП-33 ЦРП-1 на участке от ТП-69 до ТП-78 с последующим проведением испытания повышенным напряжением, оформить исполнительную документацию. |
| 5. | Кинельские ГЭС На ПС 110/10кВ «Локомотивное депо» от МТО отключился В-10 КВЛ-10кВ Ф-12. 22.02.2013г. 10 ч. 05 м. - 11 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1. Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки ТП-64. Оформить исполнительную документацию. 2. Провести внеочередные осмотры ТП, КТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. 3. Разработать план-график мероприятий исключающих проникновение животных в помещение электроустановок. |
| 6. | Новокуйбышевские ГЭС Поврежден силовой трансформатор ТМ-400кВА-6/0,4кВ, в РУ-0,4кВ КТП-34/400 отгорела шина 0,4кВ фазы «В». Перегорел высоковольтный предохранитель фазы «В». 27.02.2013г. 20 ч. 20 м. 28.02.2013г. 04 ч. 24 м. | 3.4.7. | 1. Произвести ремонтно-восстановительные работы по замене неисправного силового трансформатора на исправный. Произвести необходимые испытания и измерения в соответствии с требованиями НТД. 2. Заменить поврежденную шину 0,4кВ фазы «В». 3. Заменить перегоревший высоковольтный предохранитель фазы «В». Оформить исполнительную документацию. |
| 7. | Кинельские ГЭС ПС-110/35/10 кВ «Тяговая» от МТЗ отключился В-10 КВЛ-10кВ Ф-12. 27.02.2013г. 09 ч. 05 м. - 09 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1. Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки КТП-31/160. Оформить исполнительную документацию. 2. Провести внеочередные осмотры ТП, КТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов, устранить в кратчайшие сроки. 3. Разработать план-график мероприятий исключающих проникновение животных в помещение электроустановок. |
| 8. | Сергиевский РЭС ПС 220/110/10кВ «Серноводская» от МТО отключился В-10 Ф-СВД-42. 28.02.2013г. 18 ч. 25 м. - 20 ч. 10 м. | 3.4.7. | 1. Заменить проходной изолятор фазы «В» в ТП-64. Оформить исполнительную документацию. 2. Произвести внеочередной осмотр ТП, КТП от ВЛ-10кВ Ф-СВД-42 с целью выявления возможных дефектов опорной и проходной изоляции. Результаты осмотра оформить в листках осмотров, в журнале дефектов. Выявленные дефекты устранить в кратчайшие сроки. |
| Март 2013 года |
| 9. | Борский РЭС КТП «Бог 1214/320» перегорели предохранители 0,4кВ фаз «А» и «В». 07.03.2013г. 10 ч. 15 м. - 10 ч. 40 м. | 3.4.9. | 1. Устранить повреждение провода 0,4кВ в пролете опор №400/2-400/3 ВЛ-0,4 Ф- 4 от КТП «Бог 1214/320». Оформить исполнительную документацию. 2. Произвести дополнительный обход и осмотр ВЛ-0,4 Ф-4 от КТП «Бог 1214/320» с целью выявления возможных дефектов. |
| 10. | Сергиевский РЭС КТП-СВ-909/250 перегорели предохранители 0,4кВ фаз «А», «В», «С». 08.03.2013г. 02 ч. 49 м. - 11 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1.Выполнить замену поврежденного силового трансформатора на исправный. 2.Произвести испытания и измерения вновь установленного трансформатора в соответствии с требованиями НТД, оформить исполнительную документацию. 3. Произвести ревизию и ремонт автоматических выключателей 0,4кВ отходящих ВЛ. 4. Произвести измерение сопротивления петли фаза-ноль и проверку правильности выбора автоматических выключателей 0,4кВ отходящих ВЛ, результаты оформить протоколами. 5. Произвести проверку мгновенного действия электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических выключателей 0,4кВ отходящих ВЛ, результаты оформить протоколами. 6. Произвести внеочередные осмотры электрооборудования КТП, ТП Сергиевского РЭС на предмет отсутствия нагрева контактных соединений, соблюдения температурного и нагрузочного режимов работы электрооборудования. Результаты осмотров оформить в листках осмотров, журнале дефектов и неполадок с электрооборудованием, в ведомости замера нагрузок. |
| 11. | Отрадненский РЭС в ЗТП-НО-1112/2х320 от МТЗ отключился В-6 в сторону ЗТП-НО-1114/315. 11.03.2013г. 17 ч. 20 м. - 18 ч. 20 м. | 3.4.4. | 1. Произвести расчет, по результатам расчета выбрать уставки, произвести настройку РЗ В-6 в ячейке №1 ЗТП-НО-1112/2х320 в соответствии с режимом участка сети. Оформить исполнительную документацию. |
| 12. | Кинельские ГЭС на ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от МТО отключился В-10 Ф-АСК-33, 14.03.2013г. 14 ч. 20 м. - 17 ч. 35 м. | 3.4.13. | 1. Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки ТП-217. Оформить исполнительную документацию. 2. Провести внеочередные осмотры ТП, КТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов, устранить в кратчайшие сроки. |
| 13. | Борский РЭС на ПС 110/35/10кВ «Борское» от МТО отключился В-10 Ф-1, АПВ неуспешное. 14.03.2013г. 14 ч. 22 м. - 15 ч. 10 м. | 3.4.13 | 1. Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки КТП-Бор-109/400. Оформить исполнительную документацию. 2. Провести внеочередные осмотры ТП, КТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов, устранить в кратчайшие сроки. |
| 14. | Отрадненский РЭС на ПС 110/35/6кВ «Мухановская» от МТЗ отключился В-6 в Ф-Мух-2. 16.03.2013г. 18 ч. 08 м. - 18 ч. 44 м. | 3.4.8 | 1. Причина отключения: повреждение абонентской кабельной линии 6кВ на участке от опоры №219/19 до ЗТП-МУХ-223/2*400 (абонента) сторонней организацией ООО «КСК» при проведении земляных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Электроснабжение ЗТП-МУХ-223/2*400 переведено на ВЛ-6кВ Ф-Мух-9 ПС 110/35/6кВ «Мухановская». Оформить исполнительную документацию. |
| 15. | Чапаевские ГЭС на опоре №49 ВЛ-10 Ф-6 ПС 35/10кВ «КОТЕЛЬНАЯ» отключился реклоузер (ОАО «МРСК Волги»). 19.03.2013г. 05 ч. 06 м. - 07 ч. 05 м. | 3.4.11 | 1. Произвести замену концевой муфты в ячейке №4 ТП-1 КЛ-10 ТП-1 – КТП-«Стадион» с последующим проведением испытания повышенным напряжением, результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. 2. Разработать и утвердить план по принятию мер обеспечивающих защиту от коррозии свинцовых оболочек концевых муфт. |
| Апрель 2013 года |
| 16. | Жигулевские ГЭС на ПС-110/6кВ «Цементная» отключился КЛ-6кВ Ф-38. 02.04.2013г. 20 ч. 50 м. - 03.04.2013г. 01 ч. 00 м. | 3.4.11 | 1.Провести технические мероприятия для отвода и дренажа ливневых вод, с целью исключения подтопления ТП ЖСМ 12-11 в период интенсивного паводка или выпадения большого количества осадков. 2. Осуществлять постоянный контроль технического состояния оборудования ТП ЖСМ 12-11 оперативно-ремонтным персоналом, в периоды выпадения большого количества осадков и интенсивного паводка. Оформить исполнительную документацию. 3. Выполнить восстановительный ремонт и испытание повышенным напряжением изоляции КЛ-6кВ Ф-38 от ПС-110/6кВ «Цементная» и испытание повышенным напряжением изоляции. |
| 17. | Отрадненские ГЭС на ПС-220/110/6кВ «Новоотрадная» отключился В-6 Ф-НО-11. 04.04.2013г. 13 ч. 15 м. - 14 ч. 49 м. | 3.4.11 | 1.Выполнить восстановительный ремонт и испытание повышенным напряжением изоляции до опоры №1100/1 КВЛ-6 Ф-НО-11. Оформить исполнительную документацию. |
| 18. | Кинельские ГЭС В РП -1 от МТО аварийно отключился В-10 КВЛ-10 Ф-17. 07.04.2013г. 10 ч. 48 м. - 18 ч. 50 м. | 3.4.13 | 1.На опоре №27 ВЛ-10 В-ТЯГ-17 фазы «С» от РП-1 ПС «Тяговая» заменить поврежденный изолятор на исправный и выполнить испытания опорной изоляции. Оформить исполнительную документацию. 2.Произвести дополнительный обход и осмотр КВЛ-10 Ф-17 от РП-1 ПС «Тяговая» с целью выявления возможных дефектов. Результаты осмотров оформить в листках осмотров с регистрацией в журнале дефектов. Выявленные дефекты устранить в кратчайшие сроки. |
| 19. | Кинельские ГЭС В РП -1 от МТО аварийно отключился В-10 КВЛ-10 Ф-ТЯГ-5. 07.04.2013г. 12 ч. 25 м. - 15 ч. 45 м. | 3.4.13. | 1. Заменить поврежденный изолятор на исправный на опоре №22 ВЛ-10 Ф-ТЯГ-5 от РП-1 ПС-110/35/10 «Кинель-Тяговая и выполнить испытания опорной изоляции. Оформить исполнительную документацию. 2. Произвести дополнительный обход и осмотр КВЛ-10 Ф-ТЯГ-5 от РП-1 ПС-110/35/10кВ «Кинель-Тяговая» с целью выявления возможных дефектов. Результаты осмотров оформить в листках осмотров с регистрацией в журнале дефектов. Выявленные дефекты устранить в кратчайшие сроки. |
| 20. | Кинельские ГЭС на ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от МТЗ отключился В-6 Ф-4. 10.04.2013г. 10 ч. 20 м. - 14 ч. 40 м. | 3.4.7. | 1. Произвести измерение сопротивления цепи фаза-ноль на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП-115, и произвести проверку правильности выбора защитных коммутационных аппаратов 0,4кВ (автоматических выключателей). Результаты оформить протоколами. 2.Произвести проверку работоспособности автоматических выключателей отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП-115. Результаты оформить протоколами. |
| 21. | Служба эксплуатации и ремонта подстанций На ПС 110/10кВ «Преображенка» отключились СВ-10, АВ-0,1кВ ТН-1-10. 11.04.2013г. 12 ч. 10 м. - 14 ч. 26 м. | 3.4.7. | 1.Произвести внеплановую проверку устройств: РЗ МВ-10кВ Ф-4, СВ-10кВ, аварийной и предупредительной сигнализации, результаты оформить протоколами. 2.Произвести внеплановую проверку цепей 0,1кВ от ТН-1-10, результаты оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 22. | Кинельские ГЭС на ПС 110/35/10кВ «АСК-2» от МТО отключился В-10 Ф-12. 15.04.2013г. 11 ч. 09 м. - 12 ч. 30 м. | 3.4.7 | 1.Произвести отыскание места повреждения и ремонт КЛ-10кВ Ф-12 ПС 110/35/10кВ «АСК-2» на участке от ТП-215 до ТП-204 с последующим проведением испытания повышенным напряжением, результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. 2.Принять меры обеспечивающие защиту от коррозии вновь установленной соединительной муфты. |
| 23. | Жигулевские ГЭС в ТП РП-2/630 от МТЗ отключился В-6 в Ф-24 16.04.2013г. 14 ч. 25 м. - 14 ч. 46 м. | 3.4.8 | 1.Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-24 от ТП РП-2/630 до ТП РП-24-15. 2.Произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-24 от ТП РП-2/630 до ТП РП-24-15, результаты оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 24. | Кинельские ГЭС ПС 110/6кВ «Локомотивное депо Кинель» от МТО отключился В-6 Ф-ЛД-45. 22.04.2013г. 09 ч. 50 м. - 10 ч. 35 м. | 3.4.8 | 1.Произвести ремонт КЛ-6 кВ Ф-ЛД-45 ПС 110/6кВ «Локомотивное депо» на участке от ТП-6 до ТП-19. 2.Произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-ЛД-45 ПС 110/6кВ «Локомотивное депо Кинель» на участке от ТП-6 до ТП-19, результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| Май 2013 года. |
| 25. | Волжский РЭС на ПС 35/6кВ «Коммунар» от МТЗ отключился В-6 Ф-6. 01.05.2013г. 18 ч. 45 м. - 02.05.2013г. 02 ч. 30 м. | 3.4.7 | 1.Произвести ремонтно-восстановительные работы по замене, поврежденных АВ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 в ЗТП-10/400. Восстановить электроснабжение потребителей. 2.Произвести проверку действия электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических выключателей в ЗТП-10/400. Результаты оформить протоколом. 3.Произвести измерение сопротивления цепи фаза-ноль и проверку правильности выбора автоматических выключателей 0,4кВ в ЗТП-10/400. Результаты оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 26. | Кинельские ГЭС ПС 110/35/10кВ «Кинель-Тяговая» (ОАО «РЖД») от МТО отключился В-35 Город. Причина отключения: на ПС 110/35/10кВ «Кинель-Тяговая» поврежден ТТ-35 Город (ОАО «РЖД»). Без напряжения ПС 35/10/6кВ «Юлия» (ЗАО «ССК»). 06.05.2013г. 19 ч. 00 м. - 21 ч. 10 м. | 3.4.7 (ОАО «РЖД») | 1. Поврежденного оборудования ЗАО «ССК» нет. |
| 27. | Камышлинский РЭС ПС 110/35/10кВ «Камышла» от МТЗ отключился В-6 Ф-5. Столкновение автомобиля ВАЗ 2114 с опорой №500/57 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ «Камышла» (ОАО «МРСК Волги»). Без напряжения электроустановки ЗАО «ССК»: КТП-КМШ-501/100, КТП-КМШ-502/400, КТП-КМШ-503/250,КТП-КМШ-504/400, КТП-КМШ-505/630, КТП-КМШ-506/250, КТП-КМШ-507/160, КТП-КМШ-508/100, КТП-КМШ-512/100, КТП-КМШ-513/160, КТП-КМШ-514/250, КТП-КМШ-516/250, КТП-КМШ-517/100, КТП-КМШ-518/630, КТП-КМШ-519/160. 20.05.2013г. 20 ч. 53 м. - 22 ч. 31 м. | 3.4.8 | 1. Поврежденного оборудования ЗАО «ССК» нет. |
| 28. | Борский РЭС ПС 35/6кВ «Марьевка» от МТЗ отключился В-6 Ф-52. Повреждение опоры №5201/14, проводов в пролетах опор 5201/12-5201/15 ВЛ-6кВ Ф-52 ПС 35/6кВ «Марьевка» в результате столкновения трактора К-700 принадлежащего ИП Александрову В.Н. 26.05.2013г. 20 ч. 42 м. - 27.05.2013г. 18 ч. 00 м. | 3.4.8 | 1.Заменить опору №5201/14, устранить повреждение провода в пролетах опор №5201/12-5201/15. Оформить исполнительную документацию. |
| 29. | Ставропольский РЭС ПС 110/35/10кВ «Лопатино» отключен от ключа управления В-10кВ Ф-1. Причина: однофазное замыкание на землю. 28.05.2013г. 18 ч. 35 м. - 23 ч. 45 м. | 3.4.7 | 1. Произвести замену поврежденной анкерной опоры №100/7. 2. Обеспечить габарит от токоведущих проводов ВЛ-10кВ Ф-1 от ПС 110/35/10кВ «Лопатино» до дикорастущей растительности в соответствии с требованиями НТД. Оформить исполнительную документацию. |
| Июнь 2013 года |
| 30. | Нефтегорский РЭС ПС-35/6 «Город-1» от МТЗ отключился В-6кВ Ф-7. 03.06.2013г. 04 ч. 01 м. - 10 ч. 50 м. | 3.4.7. | 1. Провести чистку (вырубку) трассы КВЛ-6 Ф-7 от ПС-35/6кВ «Город-1» в габаритах охранной зоны. 2. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 Ф-7 от ПС-35/6кВ «Город-1» с целью выявления возможных дефектов. |
| 31. | Жигулевские ГЭС в ТП-ЖСМ-12-11 от МТЗ отключился В-6кВ Ф-38. 05.06.2013г. 19 ч. 55 м. - 06.06.2013г. 20 ч. 45 м. | 3.4.7. | 1. Выполнить ремонт концевой муфты КЛ-6 на участке от ТП-ЖСМ-12-11 до ТП-ЖСМ-12-06. 2. Произвести высоковольтные испытания КЛ-6 на участке от ТП-ЖСМ-12-11 до ТП-ЖСМ-12-06, результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 32. | Чапаевские ГЭС 12.06.2013г. 15 ч. 30 м. на ПС Маяк аварийно от МТЗ отключился В-10 Ф-5. КВЛ-10кВ Ф-18 ПС «Томыловская» запитана от ВЛ-10 Ф-5 на опоре № 1809/2 отболчена неисправная КЛ-10кВ в сторону ТП-83/100. 12.06.13 в 17 ч. 50 м. Ф-5 ПС Маяк введен в работу. Без напряжения ТП-83/100 (дет.сад.) 13.06.2013г. 16 ч. 45 м. после устранения повреждения введена в работу КЛ-10кВ в сторону ТП-83/100, ТП-83/100. | 3.4.13. | 1. Выполнить ремонт концевой муфты (марка 3КВТП-10) КВЛ-10кВ Ф-18 от оп. №1809/2 в сторону ТП-83/100 на вводе ТП-83, с проведением испытаний повышенным напряжением постоянного тока. Оформить исполнительную документацию. |
| 33. | Служба эксплуатации и ремонта подстанций 14.06.2013 г. в 08 ч. 48 м. на Безымянской ТЭЦ от действия 1 ступени земляной защиты отключился В-110кВ ВЛ-110 БТЭЦ -Кинель-2, АПВ успешное. На ПС 110/10кВ «АВИС» ЗАО «ССК» от дифференциальной защиты С2Т отключились В-110кВ БТЭЦ-Кинель-2, В-3 С2Т, В-4 С2Т, АВР–10кВ успешное. 14.06.2013 г. 08 ч. 48 м. - 08 ч. 48 м. | 3.4.7. | 1. Произвести на ПС «АВИС» замену поврежденного опорного изолятора 110кВ фазы «В» СР-2-110 в сторону СВ-110. 2. Произвести внеплановые работы по очистке опорной и проходной изоляции на ОРУ-110кВ ПС «АВИС». Оформить исполнительную документацию. |
| 34. | Новокуйбышевские ГЭС 18.06.13 в 05 ч. 46 м. на ПС 110/10кВ «НФТП» отключен от КУ В-10 Ф-20. Выпал блинкер: «Земля». Причина отключения: повреждение КЛ-10 Ф-20. 18.06.13 в 06 ч. 12 м. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 3.4.7. | 1. Произвести ремонт КЛ-10кВ Ф-20 ПС 110/10кВ «НФТП». 2. Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-20 ПС 110/10кВ «НФТП», результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 35. | Клявлинский РЭС На ПС 110/6кВ «Елизаветинка» отключился В-6 Ф-ЕЛЗ-4. 21.06.2013г. 10 ч. 13 м. - 18 ч. 40 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-ЕЛЗ-4 ПС 110/6кВ «Елизаветинка». 2.Произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-ЕЛЗ-4 ПС 110/6кВ «Елизаветинка», результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 36. | Жигулевские ГЭС в ТП РП-23-18/180 от МТЗ отключился ВВ-6 Ф-23. 25.05.13г. 23 ч.40 м. - 26.05.13г. 00 ч.50 м. | 3.4.13. | 1.Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки ТП РП-23-11. 2.Провести внеочередные осмотры ЗТП, КТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять срочные меры к их устранению. |
| 37. | Красноярский РЭС на ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от «МТЗ» отключился В-10 кВ Ф-КЯР-4. 26.06.2013г. 21 ч. 10 м. - 27.06.2013 г. в 01 ч. 55 м. | 3.4.9. | 1.Убрать упавшее на линию дерево в пролете опор №418/13-418/14. 2.Восстановить оборванные деревом вязки и заменить поврежденные штыревые изоляторы, устранить обрывы проводов, в пролетах опор № 418/11 - № 418/18. 3.Оформить исполнительную документацию. |
| 38. | Кинель-Черкасский РЭС На ПС 110/35/6кВ «Кротовка» аварийно от МТО отключился В-6 Ф-КР-9, АПВ не успешное. 27.06.2013г. 20 ч.05 м.- 28.06.2013г. 02 ч. 20 м. | 3.4.9. | 1. Заменить поврежденные РВО-6кВ фаз «В» и «С» на опоре №900/1 КВЛ-6кВ Ф-Кр-9 ПС 110/35/6кВ «Кротовка». 2. Произвести замену поврежденной концевой муфты на опоре №900/1 КВЛ-6кВ Ф-Кр-9 ПС 110/35/6кВ «Кротовка». 3.Произвести высоковольтные испытания КВЛ-6кВ Ф-Кр-9 ПС 110/35/6кВ «Кротовка», результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 39. | Самарские городские сети в ЦРП-10 аварийно отключился В-10 Ф-33. (КВЛ-10 Ф-33 ОАО «Тепличный») 29.06.2013г. 13 ч. 50 м. - 30.06.2013г. 09 ч. 50 м. | 3.4.7. ОАО «Тепличный» | 1.Персоналом ОАО «Тепличный» устранен обрыв провода. Электроснабжение потребителей ЗАО «ССК» восстановлено. |
| Июль 2013 года |
| 40. | Новокуйбышевские ГЭС в РУ-6 НкТЭЦ-1 от МТЗ отключился В-6 Ф-48. 05.07.2013 г. 19 ч. 34 м.- 20 ч. 10 м. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 3.4.13. | 1. Произвести ремонтные работы по замене соединительной муфты КЛ-6 Ф-48 НкТЭЦ-1 – РП-1 с последующими испытаниями КЛ, оформить исполнительную документацию. |
| 41. | Жигулевские ГЭС на ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» от действия МТЗ отключился В-6 Ф-63. 08.07.2013г. 17 ч. 45 м.- 19 ч. 30 м. | 3.4.7. | 1.Произвести отыскание места повреждения, ремонт и высоковольтные испытания КЛ-6 от ячейки №5 ТП-Рз-63-104*/2х400 до ячейки №1 ТП-Рз-63-105/2х400. Оформить исполнительную документацию. 2.Заменить неисправный опорный изолятор фазы «С» СР-2-6 в ТП-Рз-63-104/2х400. Провести ревизию технического состояния и текущий ремонт опорной и проходной фарфоровой изоляции в ТП-Рз-63-104/2х400 с измерением сопротивления изоляции. Оформить исполнительную документацию. |
| 42. | Самарский участок группы ПС на БТЭЦ из-за неисправности отключился В-110кВ ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ. Отказ АВР-10 на ПС «АВИС». 09.07.2013г. 16 ч. 40 м.-17 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1. Произвести внеплановую проверку АВР-10 СВ-10-1-3, СВ-10-2-4 на ПС АВИС. Оформить исполнительную документацию. |
| 43. | Тольяттинский участок группы ПС Аварийно отключилась ВЛ-110кВ «Ставрополь-4» на участке от ПС 220/110/10кВ «Левобережная» до ТоТЭЦ. На ПС 110/6кВ ГПП-1 «ТЭЗ» успешно сработали АВР-6кВ в результате чего перерыва электроснабжения потребителей не было. 20.07.2013 г. в 19 ч. 30 м. 21.07.2013 г. 10 ч. 49 м. | 3.4.11. | 1.Заменить поврежденный полимерный опорный изолятор на ЛР-110 Ставрополь-4 фаза «В» ГПП-1 110/6кВ «ТЭЗ». Оформить исполнительную документацию. |
| 44. | Самарский участок группы ПС На ПС 110/35/6кВ «ЗиМ» аварийно отключились: В-1-6 С1Т, В-6 Ф-16, 41 без напряжения 1 и 3 секции шин-6кВ. 24.07.2013г. 14ч. 37м. 25.07.2013 г. 06ч. 50м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт кабельных линий 6 кВ на участке от ТП-27 до ТП-28 и от ТП-28 до ТП-29. Произвести испытание кабельных линий повышенным напряжением. Оформить исполнительную документацию. |
| 45. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-Насосная произошли: замыкание на землю КЛ-6 от яч.19 ЦРП-Насосная до ТП-75 яч.2, от действия МТЗ отключился В-6 яч.10 (ввод с ПС Центральная ф-24), от действия МТО с замыканием на землю отключился ВМ-6 яч.18. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 29.07.2013 г. 08 ч. 45 м.- 11 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1.Произвести ремонтные работы по замене концевой муфты в яч.4 ТП-21 с последующими испытаниями КЛ, оформить исполнительную документацию. 2.Произвести отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 от ячейки 11 ЦРП-5 до ячейки 6 ТП-106. По окончанию ремонта произвести испытание КЛ-6 от ячейки 11 ЦРП-5 до ячейки 6 ТП-106, оформить исполнительную документацию. 3.Произвести отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 от ячейки №19 ЦРП-Насосная до ячейки №2 ТП-75. По окончанию ремонта произвести испытание КЛ-6 от ячейки №19 ЦРП-Насосная до ячейки №2 ТП-75, оформить исполнительную документацию. 4.Произвести ревизию привода и ВМ-6 яч.18 в ЦРП-Насосная. Оформить исполнительную документацию. 5.Произвести проверку РЗА ВМ-6 яч.18 в ЦРП-Насосная. Оформить исполнительную документацию. |
| Август 2013 года |
| 46. | Чапаевские ГЭС на ПС 110/6кВ «ВПХ» отключился В-6 Ф-23. 03.08.2013г. 13 ч. 44 м.- 16 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1.Произвести отыскание места повреждение и ремонт КЛ-6кВ на участке от ТП-НК до ТП-Ч с последующим проведением испытания повышенным напряжением, результаты испытания оформить протоколом. Оформить исполнительную документацию. |
| 47. | Нефтегорский РЭС на ПС-35/6кВ «Город-1» от МТЗ отключился В-6кВ Ф-7, В-6кВ Т1Т. 04.08.2013г. 17 ч. 07 м. 05.08.2013г. 01 ч. 25 м. | 3.4.9. | 1.Обеспечить ВЛ-6 Ф-7 ПС 35/6кВ «Город-1» защитой от грозовых перенапряжений согласно требованиям НТД. 2.Устранить обрыв проводов фаз «А», «В», «С» на опоре №700/8, заменить поврежденные 4 шт. штыревых фарфоровых изолятора. Оформить исполнительную документацию. |
| 48. | Безенчукский РЭС на ВЛ-10кВ ф-8 ПС 110/35/10кВ «Переволоки» замыкание на землю фазы - «С», отключена КУ. 14.08.2013г. 11 ч. 00 м.- 17 ч. 44 м. | 3.4.7. ООО «Верея» | 1.По результатам осмотра ОВБ установлено: на опоре №812/4 (участок ООО «Верея»), согнут штыревой изолятор, провод касается штыря. После устранения персоналом ЗАО «ССК» повреждения ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ «Переволоки» введена в работу электроснабжение потребителей восстановлено. |
| 49. | Кинель-Черкасский РЭС в РУ-10кВ ЗТП-КУ-801/250 перегорели предохранители фаз «А», «В», «С». 14.08.2013г. 21 ч. 00 м. - 15.08.2013г. 03 ч. 40 м. | 3.4.7. | 1.Заменить неисправный ТМ-250кВА на исправный, произвести необходимые испытания и измерения. Заменить предохранители фаз А, В, С. Оформить исполнительную документацию. |
| 50. | Кинельский РЭС на ПС 110/35/6кВ «Алакаевка» от МТЗ отключился В-6кВ Ф-1. 17.08.2013г. 18 ч. 50 м. 18.08.2013г. 02 ч. 45 м. | 3.4.9. | 1.Устранить обрыв проводов фаз «А», «В» пролетах опор №100/14-100/16, заменить поврежден штыревой изолятор. 2.Обеспечить ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 110/35/6кВ «Алакаевка» защитой от грозовых перенапряжений согласно требованиям НТД. Оформить исполнительную документацию. |
| 51. | Сызранский РЭС в КТП-Зб-316/160 перегорели высоковольтные предохранители ПК-6 фаз «А», «С». Поврежден силовой трансформатор. 18.08.2013г. 09 ч. 05 м. 19.08.2013г. 16 ч. 20 м. | 3.4.7. | 1.Заменить неисправный ТМГ-160 на исправный, произвести необходимые испытания и измерения. Заменить предохранители фаз А, С. Оформить исполнительную документацию. 2.Обеспечить КТП-Зб-316/160 защитой от грозовых перенапряжений согласно требованиям НТД. |
| 52. | Чапаевский участок группы ПС на ПС 110/10кВ «ЧОЗИП» аварийно от действия МТЗ-1 отключился В-10кВ Ф-3. 27.08.2013г.18 ч. 40 м. -28.08.2013г. 08 ч. 30 м. | 3.4.7. | 1.Извлечь тело погибшей кошки, произвести чистку опорной и проходной фарфоровой изоляции. 2.Принять меры препятствующие проникновению животных в электроустановку. 2.Произвести измерение сопротивления опорной и проходной фарфоровой изоляции. Оформить исполнительную документацию. |
| Сентябрь 2013 года |
| 53. | Отрадненские ГЭС в КТП-МухКНС-524/250 вышел из строя ТМГ-250кВА-6/0,4кВ. 07.09.2013г. 15 ч. 25 м. - 21 ч. 15 м. | 3.4.11. | 1.Произвести замену неисправного силового трансформатора ТМГ-250кВА-6/0,4кВ в КТП-МухКНС-524/250, произвести необходимые испытания и измерения. Оформить исполнительную документацию. |
| 54. | Самарский участок группы ПС при проверке АЧР на ПС Станкозаводская, в целях приведения схемы АЧР в исходное состояние, при присоединении шины АЧР-1 к клемме G8 – XD произошло отключение В-35 Т1Т. 13.09.2013г. 12 ч. 41 м.-12 ч. 54 м. | 3.4.4. | 1.При проверке АЧР выполненных с применением реле «Сириус ТН», перед присоединением шины АЧР-1 к клеммам остающихся в работе УРЗА, проверять отсутствие напряжения (сигнала) на шине АЧР-1. 2. Разработать и утвердить программы на вывод в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА (АЧР) с указанием последовательности, способа и места отсоединения и присоединения их цепей от остающихся в работе устройств РЗА, цепей управления оборудованием и цепей тока и напряжения. 3. Работы по проверке АЧР производить только согласно утвержденным программам на вывод в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА. |
| 55. | Безенчукский РЭС На ПС 110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая» от «МТО» отключился В-10кВ Ф-6. В КТП-БЗЧ-602/160 перегорели плавкие вставки ПТ 1,1-10-20 12,5 УХЛЗ фаз «А» и «В» с их разрушением при возникновении короткого замыкания. 22.09.2013г. 08 ч. 21 м.- 10 ч. 45 м. | 3.4.7. | 1.Устранить дефекты контактного соединения выводов кабельных разделок в плашечных зажимах ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-БЗЧ-602/160. 2. Организовать контроль за температурой контактных соединений кабелей в плашечных зажимах ВЛ-0,4кВ Ф-3 по утвержденному графику. 3. Привести изоляцию кабелей ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2, проходящих через не штатные отверстия кожуха КТП в удовлетворительное техническое состояние, для обеспечения нормальных условий работы изоляции. 4. Привести изоляцию кабеля ВЛ-0,4кВ Ф-3 проходящего через штатное отверстие кожуха КТП в удовлетворительное техническое состояние, для обеспечения нормальных условий работы изоляции, разделанных концов кабелей соединенных в плашечных зажимах ВЛ-0,4кВ Ф-3. 5. Произвести текущий ремонт КТП-БЗЧ-602/160. 6. Произвести ремонт автоматов 0,4кВ фидеров Ф-1,Ф-2,Ф-3 и измерение цепи «фаза-ноль», проверить правильность выбора автоматических выключателей 0,4кВ; произвести проверку мгновенного действия электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических выключателей 0,4кВ. 7. Провести испытания и измерения всего оборудования КТП, в соответствии с требованиями «ОНИЭ». 8. Установить и наладить вводной автомат 0,4кВ в КТП-БЗЧ-602/160, согласно номинальному току потребления. Оформить исполнительную документацию. 9. Провести всему оперативно-ремонтному персоналу Безенчукского РЭС внеплановый инструктаж на тему: «Порядок проведения технического обслуживания КТП и силовых трансформаторов». |
| 56. | Безенчукский РЭС Возникло задымление в помещении ЗТП-Сн-707/2х400. 23.09.2013г. 14 ч. 35 м. - 18 ч. 22 м. | 3.4.7. | 1.Убрать горючие и поддерживающие горение материалы из помещений ТП не участвующие в технологическом процессе. 2.Произвести ревизию контактов в ТП-Сн-707. 3.Провести техническую учебу с персоналом РЭС по ИОТ №26 на тему: противопожарный режим на территории, в производственных помещениях (цехах, лабораториях, мастерских, складах и т.п.), а также в административных и вспомогательных помещениях. |
| 57. | Волжский РЭС в КРУН-1-10 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» от МТО отключился В-10 Ф-8. 28.09.2013г. 03 ч. 40 м. - 23 ч. 40 м. | 3.4.7. | 1.Произвести ремонтно-восстановительные работы по замене, поврежденной 3КНТП-10-150/240 на опоре №800/1. Оформить исполнительную документацию. 2.Произвести внеочередные осмотры трасс кабельных линий, концевых муфт. |
| 58. | Нефтегорский РЭС на ПС-35/6кВ «Город-1» от МТЗ отключился В-6 Ф-7. 29.09.2013г. 19 ч.25 м. - 19 ч. 46 м. | 3.4.7. 3.4.13. | 1.Провести техническое облуживание КВЛ-6 Ф-7 в соответствии с требованиями НТД. 2. Произвести замену неисправного силового трансформатора на исправный в ТП-54. Произвести необходимые испытания и измерения вновь установленного силового трансформатора в соответствии с требованиями НТД. Оформить исполнительную документацию. 3.Провести всему оперативно-ремонтному персоналу Нефтегорского РЭС внеплановый инструктаж на тему: «Порядок проведения технического обслуживания воздушных линий с неизолированными проводами». |
| 59. | Новокуйбышевские ГЭС Произошел кратковременный перегрев изоляции токоведущих жил кабеля в РУ-0,4кВ ТП-31 и от коробки пускателей до контактных соединений с воздушной линией освещения, вызванный током короткого замыкания между фазами «А» и «В» проводов уличного освещения, КЗ произошло в результате обрыва проводов фаз «А» и «В» воздушной линии освещения 0,4кВ Ф-1 в пролете опор 31/3 – 31/4 (Новокуйбышевское МП «Управление благоустройства города») ветками расположенных вблизи деревьев. Технологическая защита трансформаторной подстанции ТП-31 от токов КЗ сработала в штатном режиме. 30.09.2013г. 05 ч. 40 м. - 06 ч. 10 м. | 3.4.8. Новокуйбышевское МП «Управление благоустройства города» | 1.Поврежденного оборудования ЗАО «ССК» нет. 2.Произвести в профилактических целях замену участков кабельных линий в ТП-31, подвергшихся перегреву. 3.Произвести внеочередные обходы и осмотры ВЛ-0,4кВ освещения на предмет выявления участков с расстояниями от крон деревьев до неизолированных проводов менее допустимых. 4.Предоставить в соответствующие службы ЗАО «ССК» предложения о включении в планы ремонтов и реконструкции ВЛ-0,4кВ освещения мероприятий по замене неизолированных проводов на изолированные. 5.Направить в Новокуйбышевское МП «Управление благоустройства города» обращение по вопросу недопустимости срыва выполнения графика опиловки деревьев, расположенных вблизи ВЛ-0,4кВ освещения. |
| Октябрь 2013 года |
| 60. | Безенчукский РЭС на ПС 110/6кВ «Красноселки» отключен от ключа управления В-6кВ Ф-25, выпал блинкер «земля». 14.10.2013г. 09 ч. 27 м. - 14 ч. 43 м. | 3.4.7. | 1.Заменить вязку провода с изолятором на опоре №2500/57 ВЛ-6кВ Ф-25 ПС 110/6кВ «Красноселки». Восстановить электроснабжение потребителей. Оформить исполнительную документацию. 2. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-25 ПС 110/6кВ «Красноселки» с целью выявления возможных дефектов. Результаты осмотра оформить в листках осмотров с регистрацией в журнале дефектов. Выявленные дефекты устранить в кратчайший срок. |
| 61. | Отрадненские ГЭС на ПС 35/6кВ «Солнечная» от действия МТЗ отключился В-6кВ в Ф-1. 16.10.2013г. 14 ч. 40 м. - 17 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1.Произвести отыскание места повреждения и ремонт кабельной линии 6кВ на участке от ПС 35/6кВ «Солнечная» до ЗТП-Сол-101/2х320, выполнить высоковольтные испытания, оформить исполнительную документацию. |
| 62. | Самарский участок группы подстанции В 16 ч. 38 м. исчезло напряжение на ВЛ-110кВ Луч-1 и ВЛ-110кВ Луч-2, погашение ПС 110/35/6кВ «ЗИМ». Электроснабжение оперативных цепей, аварийного освещения, связи осуществлялось от аккумуляторной батареи. В 17 ч. 00 м. ДД СО ЕЭС «РДУ Самарской области» сообщает ДД ОДС ЗАО «ССК»: произошло погашение ПС 220/110/35/10/6кВ «Солнечная». в 17 ч. 11 м. подано напряжение на ВЛ-110кВ Луч-2, на ПС 110/35/6кВ «ЗИМ» от действия АВР включились: СВ-2-4-6, СВ-1-3-6, запитаны 1, 2, 3, 4 секции шин 6кВ, под напряжением 2 секция шин 35кВ ПС 110/35/6кВ «ЗИМ» в 17 ч. 20 м. подано напряжение на ВЛ-110кВ Луч-1. Под напряжением 1 секция шин 35кВ. 18.10.2013г. 16 ч. 38 м. - 17 ч. 20 м. | 3.4.8. | 1.Поврежденного или отказавшего электрооборудования ЗАО «ССК» нет. 2.Ознакомить под роспись диспетчеров ОДС ЗАО «ССК» с письмом Средне-Поволжского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору вх. от 12.11.2013 г. №6011. |
| 63. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-2 аварийно от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-2-22, выпал блинкер «Земля». 18.10.2013г. 16 ч. 10 м. - 17 ч. 05 м. | 3.4.8. | 1.Произвести отыскание места повреждения и выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке от ячейки №22 ЦРП-2 до ячейки №4 ТП-38, по окончании ремонта произвести высоковольтные испытания. Оформить исполнительную документацию. |
| 64. | Жигулевские ГЭС на ПС 110/35/6кВ «Жигулевская» от действия МТЗ отключился В-6кВ Ф-3. 22.10.2013г. 07 ч. 55 м. - 10 ч. 05 м. | 3.4.13. | 1.Произвести отыскание места повреждения, выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке от ТП-Ж-3-40 до ЛР-6кВ 1Ж3, с проведением испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования. Оформить исполнительную документацию. |
| 65. | Самарские городские сети на ПС 110/6кВ «Томашов Колок» аварийно от действия МТЗ отключился В-6 Ф-6. 23.10.2013г. 10 ч. 20 м. - 11 ч. 38 м. | 3.4.8. | 1.Выполнить ремонт поврежденной кабельной линии. Произвести испытание кабельной линий повышенным напряжением. Оформить исполнительную документацию. |
| 66. | Самарские городские сети на ПС 110/6кВ «Томашов Колок» аварийно от действия МТО отключился В-6 Ф-36. 24.10.2013г. 06 ч. 05 м. - 25.10.2013г. 03 ч. 20 м. | 3.4.8. | 1.Выполнить ремонт поврежденной кабельной линии. Произвести испытание кабельной линий повышенным напряжением. Оформить исполнительную документацию. |
| 67. | Новокуйбышевские ГЭС в ЦРП-8 аварийно от действия МТЗ отключился В-10 Ф-8-19. 30.10.2013г. 14 ч. 20 м. - 15 ч. 50 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт КЛ-10кВ от ячейки №4 ТП-35 до ячейки №9 ТП-86, по окончании ремонта произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ячейки №4 ТП-35 до ячейки №9 ТП-86. Оформить исполнительную документацию. |
| 68. | Новокуйбышевские ГЭС в ТП-86 обнаружено: отсутствует напряжение на фазе «А» в ячейке №2. 30.10.2013г. 17 ч. 15 м. - 19 ч. 15 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт КЛ-10кВ на участке от ячейки №9 ЦРП-8 до ячейки №2 ТП-86; КЛ-10кВ на участке от ячейки №5 ТП-86 до ячейки №1 ТП-93, по окончании ремонта произвести высоковольтные испытания. Оформить исполнительную документацию. |
| Ноябрь 2013 года |
| 69. | Жигулевские ГЭС на ПС 35/6кВ «Моркваши» от МТЗ отключился В-6 в Ф-35. 02.11.2013г. 13 ч. 00 м. - 14 ч. 13 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от ТП-М-35-51/400 до ТП-М-35-52/630. По завершении ремонта, произвести высоковольтные испытания кабельной линии. Оформить исполнительную документацию. |
| 70. | Красноярский РЭС на ПС 35/10кВ «Новый Буян» от «МТО» отключился В-10кВ Ф-НБ-5. 08.11.2013г. 10 ч. 35 м. - 14 ч. 16 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт провода в пролете опор №500/34 - №502/1 КВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10кВ «Новый Буян». Оформить исполнительную документацию. |
| 71. | Волжский РЭС на ПС 110/35/6кВ «Лопатино» от МТО отключился В-6 Ф-49. 08.11.2013г. 10 ч. 58 м. - 19 ч. 40 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от ПС 110/35/6кВ «Лопатино» до опоры №4900/1. По завершении ремонта, произвести высоковольтные испытания кабельной линии. Оформить исполнительную документацию. |
| 72. | Жигулевские ГЭС В ТП РП-2 от МТЗ отключился В-6 в Ф-23. 11.11.2013г. 13 ч. 45 м. - 15 ч. 00 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от КТП РП-23-11 до ТП-Рз-55-191. По завершении ремонта, произвести высоковольтные испытания кабельной линии. Оформить исполнительную документацию. |
| 73. | Чапаевские ГЭС на КВЛ-10кВ Ф-6 ПС-35/10кВ «Котельная» аварийно отключился реклоузер на опоре №49б (ОАО «МРСК Волги»). 19.11.2013г. 20 ч. 53 м. - 22 ч. 13 м. | 3.4.3. | 1.Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки ТП-16. 2.Обеспечить селективную работу защиты (МТО) яч.8 ТП-16, при К.З. в яч. 8 ТП-16. 3.Организовать учет и анализ срабатывания устройств РЗА, с регистрацией анализа работы РЗА и принятия мер по устранению выявленных дефектов или не правильной настройки УРЗА. 4.При оформлении протоколов проверок устройств РЗА яч. №1, яч.№8 ТП-16, после их проверки, указывать: -вид технического обслуживания (ПВ, ПК,К1,Н, О и т.д.), -указывать фактическую величину отличия снятых характеристик намагничивания от типовых в %. 5.Провести внеочередные осмотры ЗТП, КТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять меры к их устранению в кратчайший срок. |
| 74. | Кинельские ГЭС на ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» аварийно, не селективно от МТО отключился В-6 Т2Т. В-6 Ф-5 ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» в отключении отказал. Без напряжения КВЛ-6кВ Ф-3, 4, 5, 7 ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская». 29.11.2013г. 11 ч. 35 м. - 20 ч. 25 м. | 3.4.13. | 1.Принять меры, исключающие проникновение животных в помещение электроустановки ЗТП-143/2х630. 2.Провести внеочередные осмотры ЗТП, КТП на предмет возможности проникновения в них животных. Выявленные дефекты зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов и устранить в кратчайшие сроки. |
| Декабрь 2013 года |
| 75. | Жигулевские ГЭС на ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» от МТЗ отключился В-6кВ Ф-53. 03.12.2013г. 18 ч. 00 м. - 18 ч. 25 м. | 3.4.8. | 1.Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-53 на участке от ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» до ТП РЗ 53-58. По завершении ремонта, произвести высоковольтные испытания кабельной линии, оформить исполнительную документацию. |
| 76. | Сергиевский РЭС На фазе «В» ВЛ-10кВ Ф-СВД-42 ПС 220/110/10кВ «Серноводская» замыкание на землю. 03.12.2013г. 00 ч. 45 м. - 04 ч. 43 м. | 3.4.13. | 1.Произвести выборочный верховой осмотр изоляторов ВЛ-10кВ Ф-СВД-42. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять меры к их устранению в кратчайший срок. |
| 77. | Отрадненские ГЭС От жителей близ лежащих домов поступило сообщение о том, что открыта дверь в ЦРП-4. При осмотре ЦРП-4 обнаружено: спилен замок входной двери. Во вводной ячейке №11 кабельного ввода находится труп мужчины. Сообщено в полицию. После чего КЛ-6кВ Ф-НО-36 отключена и заземлена на ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная». По прибытии на место полиции, труп мужчины из ячейки №11 был извлечен. КЛ-6кВ Ф-НО-36 введена в работу. Металлическая дверь в ЦРП-4 заперта. 04.12.2013г. 20 ч. 00 м. - 20 ч. 48 м. | 3.4.8. | 1.Поврежденного оборудования ЗАО «ССК» нет. 2.Установлением личности погибшего, причин и цели самовольного проникновения погибшего в действующую электроустановку занимаются следственные органы. |
| 78. | Жигулевские ГЭС на ПС 35/6кВ «Стрельная» отсутствует напряжение на ВЛ-35 Стрельная, без напряжения ВЛ-6кВ Ф-2. Причина: на ВЛ-35кВ «Стрельная» (ООО «ЭНС») в пролете опор №52-53 упало дерево. 05.12.2013г. 13 ч. 50 м. - 16 ч. 27 м. | 3.4.13. | 1.По осмотру оборудования ЗАО «ССК» замечаний нет. 2.Провести внеочередные осмотры электрооборудования ЗАО «ССК» на предмет нахождения в охранных зонах электроустановок древесно-кустарниковой растительности. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять меры к их устранению в кратчайший срок. |
| 79. | Отрадненские ГЭС на ПС 35/6кВ «Солнечная» от действия МТО, МТЗ отключился В-6кВ в Ф-1. 06.12.2013г. 19 ч. 25 м. - 20 ч. 50 м. | 3.4.13. | 1.Произвести отыскание места повреждения и ремонт кабельной линии 6кВ на участке от ПС 35/6кВ «Солнечная» до ЗТП-Сол-101/2х320, выполнить высоковольтные испытания, оформить исполнительную документацию. |
| 80. | Красноярский РЭС на ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-КЯР-7. Причина: на отпайке (ОАО «МРСК ВОЛГИ») в сторону КТП КЯР706 упали ветки дерева. 08.12.2013г. 23 ч. 57 м. - 09.12.2013г. 01 ч. 10 м. | 3.4.13. | 1.По осмотру оборудования ЗАО «ССК» замечаний нет. 2.Провести внеочередные осмотры электрооборудования ЗАО «ССК» на предмет нахождения в охранных зонах электроустановок древесно-кустарниковой растительности. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять меры к их устранению в кратчайший срок. |
| 81. | Жигулевские ГЭС на ПС 35/6кВ «Стрельная» отсутствует напряжение на ВЛ-35 Стрельная, без напряжения ВЛ-6кВ Ф-2. Причина: на ВЛ-35кВ «Стрельная» (ООО «ЭНС») в пролете опор №57-58 упало дерево. 09.12.2013г. 12 ч. 40 м. - 14 ч. 27 м. | 3.4.13. | 1.По осмотру оборудования ЗАО «ССК» замечаний нет. 2.Провести внеочередные осмотры электрооборудования ЗАО «ССК» на предмет нахождения в охранных зонах электроустановок древесно-кустарниковой растительности. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять меры к их устранению в кратчайший срок. |
| 82. | Ставропольский РЭС на ПС 110/10кВ «Мусорка» от «МТЗ» отключился В-10 кВ Ф-16. Причина: предположительно повреждение на электрооборудовании смежной сетевой организации или абонента. 13.12.2013г. 14 ч. 45 м. - 19 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1.По осмотру оборудования ЗАО «ССК» замечаний нет. 2.Провести внеочередные осмотры электрооборудования ЗАО «ССК» на предмет нахождения в охранных зонах электроустановок древесно-кустарниковой растительности. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять меры к их устранению в кратчайший срок. |
| 83. | Чапаевские ГЭС на ПС 110/35/10кВ «Чапаевская» сработало указательное реле «Земля», от КУ отключен В-10кВ Ф-4. 19.12.2013г. 13 ч. 23 м. - 18 ч. 26 м. | 3.4.13. | 1.Произвести замену поврежденного силового трансформатора в ТП-10 на исправный, произвести необходимые испытания и измерения, оформить исполнительную документацию. |
| 84. | Кинельские ГЭС на ПС 110/35/10кВ «Кинель-тяговая» от МТЗ аварийно отключился В-10 Ф-8. 21.12.2013г. 00 ч. 20 м. - 17 ч. 00 м. | 3.4.13. | 1.Заменить концевую муфту на опоре №200/1 КВЛ-10кВ Ф-2 РП-1-10кВ. Произвести испытания КЛ-10кВ на участке от РП-1-10кВ до опоры №200/1, оформить исполнительную документацию. 2.Произвести настройку релейной защиты в РП-1-10кВ в соответствии со схемой и режимом работы участка электрической сети. 3.Произвести анализ технического состояния кабельного хозяйства на предмет выявления концевых муфт срок службы, которых превышает нормативный, разработать и утвердить график замены концевых муфт с истекшим нормативным сроком службы. |
| 85. | Тольяттинский участок группы ПС на ГПП-2 110/6кВ «Фосфор» аварийно от действия МТЗ-1 отключился В-6кВ Ф-23. По оперативному сообщению, полученного от оперативного персонала потребителя установлено: в ячейке КЛ-6кВ ф-23 электроустановки потребителя (ТП) оперативным персоналом ООО «Инвест-Инжениринг» включены заземляющие ножи в сторону КЛ-6кВ Ф-23 ГПП-2 110/6кВ «Фосфор». 24.12.2013 г. в 13 ч. 24 м. на ГПП-2 110/6кВ «Фосфор» по заявке ООО «Инвест-Инжениринг» выведена в ремонт КЛ-6кВ ф-23. По осмотру оборудования ЗАО «ССК» замечаний нет. 24.12.2013г. 12 ч. 02 м. - 12 ч. 02 м. | 3.4.13. | 1.Сообщений о пострадавших со стороны персонала ООО «Инвест-Инжениринг» в адрес персонала ЗАО «ССК» не поступало. 2.Поврежденного электрооборудования ЗАО «ССК» нет. 3.Время затраченное на ремонт электроустановки персоналом ООО «Инвест-Инжениринг» составило 60 ч. 01 м. |
| 86. | Чапаевский участок группы ПС на ПС 220/110/10кВ «Головная» от действия 1 ступени ТЗНП отключился В-110кВ Красноселки-2, причина: обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №52-59 (участок ОАО «МРСК Волги»). На ПС 110/6кВ «Красноселки» от действия ЗМН отключился ВВ-6кВ С1Т. СВВ-6кВ отключен, АВР-6кВ введен. Без напряжения 3 секция шин 6кВ. На ПС 110/6кВ «Красноселки»: выведен АВР-6кВ, включен СВВ-6кВ проверено наличие напряжения на 3 секции шин 6кВ. 29.12.2013г. 00 ч. 41 м. - 00 ч. 47 м. | 3.4.13. | 1.Оперативному персоналу ПС в присутствии персонала СРЗиА производить опробование АВР-6кВ не реже 1 раза в 6 месяцев с поочередным отключением В-110 Красноселки-1, В-110 Красноселки-2. 2.Согласовывать с потребителями заявки на производство опробования устройств АВР со снятием напряжения по 110кВ. |
| 87. | Кинель-Черкасский РЭС на ПС 110/10кВ «Черкассы» аварийно отключился В-10кВ Ф-Ч-4, выпали блинкера: МТЗ, Земля. Причина отключения: обрыв провода на опоре №409/3 ВЛ-10кВ Ф-Ч-4 (ОАО «МРСК Волги») 31.12.2013г. 22 ч. 15 м. - 01.01.2014г. 04 ч. 45 м. | 3.4.9. | 1.По осмотру оборудования ЗАО «ССК» замечаний нет. 2.Провести внеочередные осмотры электрооборудования ЗАО «ССК» на предмет гололедообразования. Выявленные нарушения зафиксировать в листах осмотров, в журнале дефектов. Принять меры к их устранению в кратчайший срок. |

Пояснения*:

3.4.1 –	Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

3.4.3 –	Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.

3.4.4 –	Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.

3.4.7 –	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых  объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.

3.4.8 –	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.9 –	Превышение параметров воздействия стихийных  явлений относительно условий проекта.

3.4.11 – Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

3.4.12 – Не выявленные причины.

3.4.13 – Неклассифицированные причины.