Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Акционерного общества «Самарская сетевая компания» за 2025 год.

| № | Граница территориальной зоны деятельности организации. Дата и время аварийного отключения и включения в работу (указано московское время) | Причина аварийного отключения * | Мероприятия по устранению аварийного отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Январь 2025 года |  |  |  |
| 1 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП- 324 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3371 А. 09.01.2025г. 12ч.10 мин. -- 09.01.2025г. 14ч.20 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП 3268 – ТП-3267. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3268 – ТП-3267. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 2 | Восточные электрические сети, Группа подстанций. На ПС 110кВ «Козловская» (АО «Самаранефтегаз») от действия «МТЗ» отключился В-35кВ Козловская. АПВ неуспешное. ПС 35кВ «Калиновская» без напряжения 09.01.2025г. 13ч.00 мин. -- 09.01.2025г. 17ч.41мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 3 | Северные электрические сети, Шенталинский участок. На ПС 110/35/10кВ «Шенталинская» (ПАО «Россети) от действия «МТЗ» отключилась ВЛ-10кВ Ф. Ш-2 (АО «ССК»). 09.01.2025г. 14ч.20 мин. -- 09.01.2025г. 18ч.20 мин. | 3.4.9.3 | Причина отключения – повреждение в электрической сети абонента. |
| 4 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП – 315 I от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении РП-322 I. 10.01.2025г. 12ч.07 мин. -- 10.01.2025г. 12ч.43 мин. | 3.4.13.4 | 1. Произведен ремонт КЛ-10кВ в камере трансформатора №1 РП-322 I. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 5 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП -314 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3262. 14.01.2025г. 16ч.40 мин. -- 14.01.2025г. 17ч.35 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП 3263 – ТП-3255. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3263 – ТП-3255. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 6 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-4 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.12. 24.01.2025г. 10ч.15 мин. -- 24.01.2025г. 10ч.35 мин. | 3.4.14 | 1. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3114 яч.6-ТП-3118 яч.7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 7 | Западные электрические сети, Северный участок. ПС 35/6кВ «СВВАУЛ» отключился В-6кВ Ф-2, выпал блинкер «аварийное отключение». 28.01.2025г. 16ч.15 мин. -- 28.01.2025г. 17ч.48 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-508 – ТП-510. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-508 – ТП-510. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 8 | Западные электрические сети, Центральный участок. В РП-4 от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-6. 30.01.2025г. 01ч.25 мин. -- 30.01.2025г. 02ч.25 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-131 – ТП-48. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-131 – ТП-48. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Февраль 2025 года |  |  |  |
| 9 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП -133 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1819. 15.02.2025г. 15ч.27 мин. – 15.02.2025г. в 16ч.48 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-133 II – ТП-1819. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-133 II – ТП-1819. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 10 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП 130 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1489 II. 27.02.2025г. 03ч.10 мин. – 27.02.2025г. в 03ч.50 мин. | 3.4.14 | 1. Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-1489 II и отходящих линий. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 11 | Самарские электрические сети, Группа подстанций. На ПС 110кВ «СПЗ» отключен в резерв по неотложной заявке МВ 110кВ ЛЭП 110кВ ПРОМ-3. 25.02.2025г. 13ч.50 мин. – 25.02.2025г. в 13ч.50 мин. | 3.4.8, 3.4.8.5 | 1. Произведено снятие полиэтиленовой пленки с опорного изолятора возле ШР II с.ш. ПРОМ-3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| Март 2025 года |  |  |  |
| 12 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/6кВ «Томашев Колок» (ПАО «Россети) от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-8 в направлении ТП-1349. 03.03.2025г. 11ч.50 мин. - 03.03.2025г. 13ч.15 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ Ф-8 ПС 110/6кВ «Томашев Колок» - ТП 1349. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ Ф-8 ПС 110/6кВ «Томашев Колок» - ТП 1349. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 13 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП -122 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1494 Б. 09.03.2025г. 10ч.28 мин. – 09.03.2025г. в 12ч.05 мин. | 3.4.9.3 | Причина отключения – повреждение в электрической сети абонента. |
| 14 | Самарские электрические сети, Красноглинский участок. В РП -521 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-5058 I. 11.03.2025г. 16ч.00 мин. - 11.03.2025г. 18ч.10 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-5058 I - ТП-5059 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-5058 I - ТП-5059 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 15 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-2 РУ-6кВ от действия «МТЗ» отключился МВ-6кВ яч.26. 15.03.2025г. 14ч.40 мин. - 15.03.2025г. 15ч.16 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЦРП-2 РУ-6кВ яч.26- ТП-3 яч.4. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-2 РУ-6кВ яч.26- ТП-3 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 16 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-323 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3364 А. 15.03.2025г. 20ч.20 мин. - 15.03.2025г. 21ч.41 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП 3363 I – ТП-3364 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3363 I – ТП-3364 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 17 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. Пропало напряжение с ПС 35/6кВ «Солнечная» (ПАО «Россети»), оборудование АО «ССК» не отключалось. Потребители АО «ССК» запитанные от ПС 35/6кВ «Солнечная» (ПАО «Россети»), ПС 35/6кВ «Осиновская» (АО «ССК») без напряжения. 16.03.2025г. 13ч.50 мин. - 16.03.2025г. 14ч.36 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 18 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РУ-6кВ Самарской ГРЭС (ПАО «Т Плюс») от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-29. 17.03.2025г. 13ч.44 мин. - 17.03.2025г. 14ч.40 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Самарская ГРЭС Ф-29 – РП 228 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ Самарская ГРЭС Ф-29 – РП 228 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 19 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП 427 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-4690/ТП-4525 Б. 19.03.2025г. 03ч.06 мин. - 19.03.2025г. 04ч.15 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП- 4690 – ТП-4507 нитка А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП- 4690 – ТП-4507 нитка А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 20 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 220/110/6 «Новоотрадная» (ПАО «Россети») от действия «МТЗ» отключился ВВ-6 Ф-6 НО. 22.03.2025г. 03ч.50 мин. - 22.03.2025г. 04ч.55 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-6 НО от ЦРП-4 до КТП 1603. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-6 НО от ЦРП-4 до КТП 1603. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 21 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП- 214 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-2112 I. 22.03.2025г. 02ч.00 мин. - 22.03.2025г. 03ч.10 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП- 214 I - ТП-2112 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП- 214 I - ТП-2112 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 22 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 316 II от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП-3103 II. 26.03.2025г. 10ч.00 мин. - 26.03.2025г. 11ч.44 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП - 316 II – ТП-3103 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП - 316 II – ТП-3103 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 23 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 313 II отключился В-10кВ в направлении ТП-3222 Б. 26.03.2025г. 12ч.40 мин. - 26.03.2025г. 13ч.30 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП 3222 Б – ТП-3224 Б. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3222 Б – ТП-3224 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 24 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 302 I от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП-3227 А. 26.03.2025г. 12ч.17 мин. - 26.03.2025г. 14ч.00 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП 302 I – ТП-3227 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП 302 I – ТП-3227 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 25 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 35/6кв «Солнечная» (ПАО «Россети») отключился МВ-6кВ Ф-1 СОЛ. 01.03.2025г. 23ч.30 мин. - 02.03.2025г. 02ч.45 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЗТП СОЛ 101 РУ-6кВ яч.3 - ЗТП СОЛ 103 РУ-6кВ яч.1. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ЗТП СОЛ 101 РУ-6кВ яч.3 - ЗТП СОЛ 103 РУ-6кВ яч.1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Апрель 2025 года |  |  |  |
| 26 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В целях отыскания «земли» на 2 секции шин 10кВ ГПП-4000000 оперативным персоналом отключен В-10кВ яч.14 РП-18. 03.04.2025г. 02ч.50 мин. - 03.04.2025г. 04ч.00 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП - 1606 яч.6 – ТП-1610 яч.2. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП - 1606 яч.6 – ТП-1610 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 27 | Западные электрические сети, Юго-западный участок. На Сызранской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») от действия «ТО» отключился В-6кВ Ф-4. 08.04.2025г. 11ч.10 мин. - 08.04.2025г. 12ч.21 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП 3.01 – ТП-573. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП 3.01 – ТП-573. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 28 | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На ПС 220кВ «Левобережная» (ПАО «Россети») и Тольяттинской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») от действия «ДЗЛ Ф-А, ТЗНП-1» отключился В-110кВ Ставрополь-4. 09.04.2025г. 17ч.14 мин. - 09.04.2025г. 18ч.10 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 29 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 324 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3370 I. 11.04.2025г. 04ч.55 мин. -- 11.04.2025г. 06ч.13 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП - 323 I – ТП-3368 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП - 323 I – ТП-3368 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 30 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 331 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении РП-309 II. 14.04.2025г. 11ч.20 мин. -- 14.04.2025г. 12ч.30 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-309 II – ТП-3303 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-309 II – ТП-3303 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 31 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 35/6кВ «Ботаническая» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-21 в направлении ТП-1834 II. 17.04.2025г. 03ч.30 мин. – 17.04.2025г. 04ч.40 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ТП-1836 II- РП-148 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ ТП-1836 II- РП-148 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 32 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. В СП-1 НО отключился В-6кВ Ф-11 НО. 21.04.2025г. 12ч.50 мин. – 21.04.2025г. 14ч.00 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведен ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-11 НО. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 33 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 331 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении РП-309 I. 24.04.2025г. 14ч.32 мин. – 24.04.2025г. 15ч.46 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-309 I – ТП-3303 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-309 I – ТП-3303 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 34 | Западные электрические сети, Юго-западный участок. На ПС 35/6кВ «Больничная» (ПАО «Россети») от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф- 23. 25.04.2025г. 07ч.28 мин. – 25.04.2025г. 08ч.25 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ПС 35/6кВ «Больничная» Ф-23 – Р 121. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ПС 35/6кВ «Больничная» фФ-23 – Р 121. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 35 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. На ГПП- 4000000 РУ-10кВ от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-9. 29.04.2025г. 16ч.25 мин. – 29.04.2025г. 17ч.05 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф-9 ГПП- 4000000 – РП-20 яч.8. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-9 ГПП- 4000000 – РП-20 яч.8. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Май 2025 года |  |  |  |
| 36 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В РП- 421 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-4535 II. 02.05.2025г. 13ч.10 мин. - 02.05.2025г. 14ч.08 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-425 II – ТП-4534 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-425 II – ТП-4534 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 37 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» (АО«Самаранефтегаз») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-2 Мух. 04.05.2025г. 12ч.45 мин. - 04.05.2025г. 14ч.25 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-2 МУХ с оп.210/7 в ст. ЗТП МУХ 206/2*250. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-2 МУХ с оп.210/7 в ст. ЗТП МУХ 206/2*250. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 38 | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 220кВ «Сызрань» (ПАО «Россети») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-1. 05.05.2025г. 09ч.15 мин. - 05.05.2025г. 11ч.15 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-123-ТП-157. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-123-ТП-157. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 39 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-614 II от действия «МТО» отключился В-10кВ в направлении ТП-6081 II. 05.05.2025г. 14ч.00 мин. - 05.05.2025г. 14ч.00 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-6082 II – ТП-6081 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-6082 II – ТП-6081 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 40 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП 314 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3325 II. 11.05.2025г. 14ч.00 мин. - 11.05.2025г. 15ч.00 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП 3325 II – ТП-3245 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП 3325 II – ТП-3245 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 41 | Ставропольские электрические сети, Участок №4. В РП-1 ГПП-2 «Фосфор» от действия «МТЗ-1» отключился В-6кВ яч.10. 12.05.2025г. 14ч.01 мин. - 12.05.2025г. 16ч.45 мин. | 3.4.13.2 | 1. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-1 ГПП-2 «Фосфор» Ф.10 до оп.№1000/1 нитка «В». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 42 | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На ГПП 110кВ 4000000 в ЗРУ-10кВ от действия «МТЗ» отключился В-2-10 С2Т. Без напряжения 1 и 2 секции шин10кВ. 14.05.2025г. 10ч.31 мин. - 14.05.2025г. 18ч.10 мин. | 3.4.8.5 | 1. Произведена чистка изоляторов 1 и 2 секции шин10кВ в ЗРУ-10кВ ГПП 110кВ 4000000 с последующим выполнением высоковольтных испытаний. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 43 | Южные электрические сети, Безенчукский участок. На ПС Западная 35/10кВ от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-13 (ПАО «Россети). 20.05.2025г. 05ч.37 мин. - 20.05.2025г. 07ч.34 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 44 | Южные электрические сети, Безенчукский участок. На ПС Западная 35/10кВ от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-19 (ПАО «Россети). 20.05.2025г. 05ч.37 мин. - 20.05.2025г. 08ч.54 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 45 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» (АО «Самаранефтегаз») от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-4 Мух. 20.05.2025г. 09ч.25 мин. - 20.05.2025г. 10ч.50 мин. | 3.4.12.2 | 1. Произведен ремонт и испытания КВЛ-6кВ Ф-4 Мух в пролете опор № 400/2 – №400/3. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 46 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» (АО «Самаранефтегаз») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-2 Мух. 20.05.2025г. 10ч.45 мин. - 20.05.2025г. 12ч.55 мин. | 3.4.12.2 | 1. Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф-2 Мух. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 47 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-3» (ПАО «Россети) от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-49 в направлении РП-611 II. 23.05.2025г. 02ч.35 мин. - 23.05.2025г. 03ч.35 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф-49 ПС 110/10 «Городская-3» - РП-611 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф-49 ПС 110/10 «Городская-3» - РП-611 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 48 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-624 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП- 6440 Б. 25.05.2025г. 03ч.20 мин. - 25.05.2025г. 05ч.33 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-624 II - ТП- 6440 Б. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-624 II - ТП- 6440 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 49 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-623 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП- 6397 А. 25.05.2025г. 03ч.20 мин. - 25.05.2025г. 06 ч.26 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП- 6397 А - ТП- 6398 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП- 6397 А - ТП- 6398 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 50 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-616 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП- 6391 Б. 25.05.2025г. 03ч. 20 мин. - 25.05.2025г. 07ч.06 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-616 II - ТП- 6391 Б. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-616 II - ТП- 6391 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 51 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-1 РУ-6кВ от действия «МТЗ» отключился ВВ-6кВ яч.9. 26.05.2025г. 09ч.07 мин. - 26.05.2025г. 10ч.06 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЦРП-1 яч.9 - ТП-5 яч.3. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-1 яч.9 - ТП-5 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 52 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-217 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП- 2119 II. 29.05.2025г. 09ч. 50 мин. - 29.05.2025г. 11ч.48 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-217 II – ТП 2119 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-217 II – ТП 2119 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 53 | Северные электрические сети, Сергиевский участок. На ПС 35/6кВ «Обошинская» (АО «Самаранефтегаз») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-Обш-1. АПВ - не успешно. 30.05.2025г. 14ч. 35 мин. - 30.05.2025г. 16ч.41 мин. | 3.4.10 | 1. Произведен верховой осмотр ВЛ-6кВ Ф-Обш-1 в пролете опор №№100/67-100/68. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 54 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-17 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.17. 21.05.2025г. 14ч.02 мин. - 21.05.2025г. 15ч.48 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-1101 яч.2-ТП-1103 яч.4. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1101 яч.2-ТП-1103 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Июнь 2025 года |  |  |  |
| 55 | Западные электрические сети, Юго-Западный участок. На ПС 35/6кВ «Больничная» (ПАО «Россети) от действия «ТО» отключился В-6кВ Ф-23. 03.06.2025г. 12ч.08 мин. - 03.06.2025г. 12ч.47 мин. | 3.4.8 | 1. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-23 ПС 35/6кВ «Больничная». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 56 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-16 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.3. 03.06.2025г. 13ч.44 мин. - 03.06.2025г. 14ч.14 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП- Л4 яч.7 - ТП-Л8 яч.3. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП- Л4 яч.7 - ТП-Л8 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 57 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 110/35/6кВ «Мухановская» (АО «Самаранефтегаз») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-2 Мух. 04.06.2025г. 08ч.01 мин. - 04.06.2025г. 11ч.07 мин. | 3.4.14 | 1. Произведена замена ОПН фазы «А» на опоре №214/2 КВЛ-6кВ Ф-2 Мух. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 58 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» (ПАО «Россети) от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-Кяр-5. 04.06.2025г. 17ч.35 мин. - 05.06.2025г. 10ч.50 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 59 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» (ПАО «Россети) отключилась СШ-10кВ питающая яч. 2. Без напряжения - ВЛ-10 Ф-КЯР-2 (ПАО «Россети). 04.06.2025г. 19ч.40 мин. - 04.06.2025г. 22ч.35 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 60 | Самарские электрические сети, Группа подстанций. После возгорания В-35кВ Т-3-Т на ПС 35кВ «Электорощит», в ПС 110кВ «Красноглинская-2» отключился В-35кВ Перемычка-2. 04.06.2025г. 18ч.24 мин. - 04.06.2025г. 19ч.25 мин. | 3.4.14 | 1. Произведена замена опорного изолятора ИШД-35 фазы «С» ТН-2-35, высоковольтного резистора фазы «С» ТН-2-35 и ремонт В-35кВ Т3Т. 2.Проведены испытания изоляции 1с.ш. и 2с.ш. ОРУ 35кВ. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 61 | Северные электрические сети, Сергиевский участок. На ПС 220/110/10кВ «Серноводская» (ПАО «Россети») от действия «МТЗ» отключилась яч. ЦРП-10кВ. Без напряжения ЦРП-10кВ (ООО «Газпром энерго») и ВЛ 10кВ СВ 9 (АО «ССК»). 04.06.2025г. 23ч.30 мин. - 05.06.2025г. 09ч.40 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 62 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» отключилась СШ-10кВ питающая яч. 2. Без напряжения - ВЛ-10 Ф-КЯР-2 (ПАО «Россети). 05.06.2025г. 05ч.30 мин. - 05.06.2025г. 11ч.20 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 63 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» отключился В-10кВ Ф-КЯР-9 (ПАО «Россети). 10.06.2025г. 10ч.25 мин. - 10.06.2025г. 10ч.50 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 64 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС 35кВ «КНПЗ» (АО «КНПЗ») от действия « МТО» отключился В-6кВ Ф-2. В РП-426 II отключились В-6кВ в направлении Ф-2 ПС 35кВ «КНПЗ» и В-6кВ в направлении ТП-4687 II. 13.06.2025г. 10ч.40 мин. - 13.06.2025г. 12ч.10 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-4644 – ТП-4509 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-4644 – ТП-4509 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 65 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. В СП-1 НО от действия «МТЗ» отключился В-6кВ. 13.06.2025г. 14ч.45 мин. - 13.06.2025г. 18ч.45 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЗТП НО-1107 – ЗТП НО- 3211. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ЗТП НО-1107 – ЗТП НО- 3211. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 66 | Самарские электрические сети, Cеверный участок. В РП-127 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1563 А. 14.06.2025г. 16ч.13 мин. - 14.06.2025г. 18ч.23 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-1563 А - ТП-1562 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1563 А - ТП-1562 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 67 | Восточные электрические сети, Отрадненский участок. На ПС 35/6кВ «Промысловая» (АО «Самаранефтегаз») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф- Пром-17. 15.06.2025г. 14 ч.50 мин. - 15.06.2025г. 19 ч.40 мин. | 3.4.12.2 | 1. Произведена опиловка деревьев в пролете опор № 1703/15-16 и №1703/8-9 ВЛ-6кВ Ф- Пром-17. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 68 | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 35/6кВ. «Заборовка» (ПАО «Россети) от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-6. 23.06.2025г. 07ч.00 мин. - 23.06.2025г. 09ч.25 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-106 - ТП-158. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 69 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10 «Северная» (ПАО «Россети) от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-9, Ф-12 в направлении РП-608 I. В РП-608 I отключился В-10кВ в направлении РП-625 I. 23.06.2025г. 18 ч.50 мин. - 23.06.2025г. 20 ч.27 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-608 I – РП-625 I, КЛ-10кВ Ф-9 ПС 110/10 «Северная» - РП-608 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-608 I – РП-625 I, КЛ-10кВ Ф-9 ПС 110/10 «Северная» - РП-608 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 70 | Западные электрические сети, Северный участок. На ПС 35/6кВ «Сердовино» (ПАО «Россети) отключился В-6кВ Ф-1. 25.06.2025г. 16 ч.34 мин. - 25.06.2025г. 20 ч.39 мин. | 3.4.12.2, 3.4.12.3 | 1. Произведена замена изолятора на опоре № 100/69 КВЛ-6кВ Ф-1 ПС35/6кВ «Сердовино». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 71 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» отключилась СШ-10кВ питающая яч. 3. Без напряжения - ВЛ-10 Ф-КЯР-3 (ПАО «Россети). 04.06.2025г. 19ч.40 мин. - 04.06.2025г. 22ч.35 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 72 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» отключилась СШ-10кВ питающая яч. 4. Без напряжения - ВЛ-10 Ф-КЯР-4 (ПАО «Россети). 04.06.2025г. 19ч.40 мин. - 04.06.2025г. 22ч.25мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 73 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» отключилась СШ-10кВ питающая яч. 9. Без напряжения - ВЛ-10 Ф-КЯР-9 (ПАО «Россети). 04.06.2025г. 19ч.40 мин. - 04.06.2025г. 21ч.43 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 74 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» отключилась СШ-10кВ питающая яч. 3. Без напряжения - ВЛ-10 Ф-КЯР-3 (ПАО «Россети). 05.06.2025г. 05ч.30 мин. - 05.06.2025г. 12ч.50 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 75 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» отключилась СШ-10кВ питающая яч. 4. Без напряжения - ВЛ-10 Ф-КЯР-4 (ПАО «Россети). 05.06.2025г. 05ч.30 мин. - 05.06.2025г. 14ч.02 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| Июль 2025 года |  |  |  |
| 76 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 110кВ «Городская-1» (ПАО «Россети») от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-13 в направлении РП-203. 01.07.2025г. 12ч.25 мин. - 01.07.2025 14ч.32 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ Ф13 ПС «Городская-1» - РП-203 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ Ф13 ПС «Городская-1» - РП-203 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 77 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. При осмотре оборудования ТП-3023 обнаружено отсутствие одной фазы на секции шин 10кВ из-за повреждения КЛ-10кВ ТП-3023 – ТП-3070. 01.07.2025г. 14ч.00 мин. - 01.07.2025 20ч.15 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ -10кВ ТП-3023 – ТП-3070. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ -10кВ ТП-3023 – ТП-3070. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 78 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-3» (ПАО «Россети») от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-17, Ф-57. 04.07.2025г. 13ч.41 мин. - 04.07.2025 17ч.35 мин. | 3.4.13.4 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ Ф-17 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-622, КЛ 10кВ Ф-57 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-622. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ Ф-17 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-622, КЛ 10кВ Ф-57 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-622. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 79 | Ставропольские электрические сети, Группа подстанций. На Тольяттинской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») от действия «МТЗ-1, ТЗНП-1» (фаза «С») отключился В-110кВ Город-32. АПВ успешно. 05.07.2025г. 11ч.46 мин. - 05.07.2025 11ч.46 мин. | 3.4.12, 3.4.12.3 | 1. Проведена проверка целостности металлической связи между заземлителем и заземляемыми элементами опоры №55 ВЛ 110кВ Город-32. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 80 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/10кВ «Тяговая – М. Царевщина» (ОАО «РЖД») от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-ЦАР-5. 05.07.2025г. 12ч.55 мин. - 05.07.2025 16ч.53 мин. | 3.4.12.5, 3.4.13.2 | 1. Произведен ремонт и испытания кабельной муфты нитки «А» КВЛ-10кВ Ф ЦАР-5 на опоре № 520/20. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 81 | Ставропольские электрические сети, Участок №2. В РП-6 от действия «МТЗ» отключился В 10кВ Ф-11. 05.07.2025г. 13ч.42 мин. - 05.07.2025 14ч.29 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 82 | Северные электрические сети, Сергиевский участок. На ВЛЗ -10кВ Ф СВД 7 отключился Реклоузер Ф СВД 7. 11.07.2025г. 04ч.25 мин. - 11.07.2025 04ч.35 мин. | 3.4.10 | 1. Произведен внеочередной осмотр ВЛЗ-10кВ Ф СВД 7. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 83 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-19 от действия «МТО» отключился В 10кВ яч.13. 11.07.2025г. 04ч.45 мин. - 11.07.2025 06ч.07 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ - 10кВ РП-19 Ф-18 -ТП-1906 яч.2, КЛ – 10кВ РП-19 Ф-17– ТП-1903 яч.2. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ - 10кВ РП-19 Ф-18 -ТП-1906 яч.2, КЛ – 10кВ РП-19 Ф-17– ТП-1903 яч.2. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 84 | Центральные электрические сети, Кинельский участок №1. На ПС 35/6кВ «Усть-Кинельская» от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф 3. 12.07.2025г. 08ч.35 мин. - 12.07.2025 10ч.38 мин. | 3.4.12, 3.4.12.5 | 1. Произведена замена штыревых фарфоровых изоляторов на спусках к ТП-133. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 85 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-18 от действия «МТО» отключился В 10кВ яч.4. 17.07.2025г. 09ч.35 мин. - 17.07.2025 10ч.16 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-18 яч.4 – ТП-1601 яч.1. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ КЛ-10кВ РП-18 яч.4 – ТП-1601 яч.1. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 86 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-21 от действия «МТО» отключился В 10кВ яч.15. 17.07.2025г. 09ч.35мин. - 17.07.2025 10ч.22 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП 2107 яч.2 -ТП 2106 яч.6. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП 2107 яч.2 -ТП 2106 яч.6. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 87 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-313 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3221 А. 18.07.2025г. 02ч.20 мин. - 18.07.2025 04ч.35 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3223 А - ТП-3221 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3223 А - ТП-3221 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 88 | Самарские электрические сети, Волжский участок. На ПС 110/10кВ «Городская-3» (ПАО «Россети») от действия «МТО» отключился В-10кВ Ф-11. 20.07.2025г. 05ч.58 мин. -20.07.2025 06ч.54 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ Ф-11 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-619 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ Ф-11 ПС 110кВ «Городская-3» - РП-619 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 89 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ГПП-1 «Металлист», ГПП-2 «Металлист» без напряжения I, III секции шин 6кВ На ПС «Металлист» отключился В-6кВ Ф-81. В ТП-1038 I КЛ-6кВ Ф-81 «Металлист» без напряжения. В ТП-1036 А КЛ-6кВ Ф-134 «Металлист» без напряжения. 27.07.2025г. 08ч.50мин. -27.07.2025 16ч.10 мин. | 3.4.9.1 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ -6кВ ТП-1038 I – ТП-1037 А, КЛ -6кВ ТП-1038 II – ТП-1037 Б, КЛ -6кВ ТП-1037 А – ТП-1050. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ -6кВ ТП-1038 I – ТП-1037 А, КЛ -6кВ ТП-1038 II – ТП-1037 Б, КЛ -6кВ ТП-1037 А – ТП-1050. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 90 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-324 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3371 I. 29.07.2025г. 10ч.28 мин. - 29.07.2025 12ч.30 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3179 II - ТП-3077 II, КЛ 10кВ ТП-3086 II - ТП-3306 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3179 II - ТП-3077 II, КЛ 10кВ ТП-3086 II - ТП-3306 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Август 2026 года |  |  |  |
| 91 | Центральные электрические сети, Чапаевский участок. При осмотре ЦРП-1 выявлено: в РУ-10кВ яч.18 Ф-5 выключатель включен, отходящее напряжение отсутствует, выпавших блинкеров нет. 02.08.2025г. 06ч.40 мин. - 02.08.2025г. 08ч.20 мин. | 3.4.14 | 1. Проведено испытание изоляции повышенным напряжением В-10кВ яч.18 Ф-5 ЦРП-1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 92 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На Самарской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-114. 04.08.2025г. 18ч.03 мин. - 05.08.2025г. 00ч.12 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ Ф114 СамТЭЦ- РП-304. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ Ф114 СамТЭЦ- РП-304. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 93 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На Самарской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-124. 04.08.2025г. 18ч.03 мин. - 04.08.2025г. 22ч.40 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ РП-323 I – ТП-3364 Б. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ РП-323 I – ТП-3364 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 94 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-304 II от действия «МТЗ» отключились В-10кВ Ф-2-7 «СМЗ» и В-10кВ в направлении ТП-3032. 11.08.2025г. 15ч.40 мин. - 11.08.2025г. 17ч.30 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-3032 - ТП-3058. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-3032 - ТП-3058. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 95 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-21 от действия «МТО» отключились В-10кВ яч.5 и В-10кВ яч.13. 18.08.2025г. 02ч.08 мин. - 18.08.2025г. 05ч.19 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-10кВ ТП-2101яч.2 – ТП-2104 яч.7, КЛ-10кВ ТП-2101 яч.1 – ТП-2104 яч.3. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-2101яч.2 – ТП-2104 яч.7, КЛ-10кВ ТП-2101 яч.1 – ТП-2104 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 96 | Южные электрические сети, Безенчукский участок. На ПС 110/35/10кВ «Безенчук- тяговая» (ОАО «РЖД») от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-11, без напряжения ОРУ-1-10. 19.08.2025г. 04ч.00 мин. - 19.08.2025г. 07ч.23 мин. | 3.4.14 | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 97 | Самарские электрические сети, Северный участок. На ПС 110/10/6кВ «Металлист» ( АО «Металлист-Самара») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-251. 21.08.2025г. 17ч.43мин. - 21.08.2025г. 20ч.20 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-251 ПС 110/10/6кВ «Металлист» - РП-128 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-251 ПС 110/10/6кВ «Металлист» - РП-128 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 98 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-103 II от действия «ТО» отключился В-6кВ в направлении ТП-1822 Б. 25.08.2025г. 10ч.25 мин. - 25.08.2025г. 16ч.00 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-1823 Б – ТП-1826 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1823 Б – ТП-1826 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 99 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В целях отыскания «земли» на 1 секции шин 10кВ ГПП-3000000 оперативным персоналом отключен ВН-10кВ яч.3 ТП-1503. 27.08.2025г. 10ч.35 мин. - 27.08.2025г. 13ч.50 мин. | 3.4.9 | 1. Произведен ремонт и испытания КЛ-10кВ ТП-1503 яч.3 – ТП-1502 яч.1. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 100 | Восточные электрические сети, Кинель-Черкасский участок. На ПС 110/10кВ «Черкассы» (ПАО «Россети») отключился В-10кВ Ф-4. 29.08.2025г. 06ч.05 мин. - 29.08.2025г. 10ч.10мин | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| Сентябрь 2025 года |  |  |  |
| 101 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-215 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-2084 Б. 05.09.2025г. 17ч.58 мин. - 05.09.2025г. 20ч.00 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-2084 Б – РП-215 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2084 Б – РП-215 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 102 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Центральная-1» ( ПАО «Россети») от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-20. 08.09.2025г. 11ч.50 мин. - 08.09.2025г. 15ч.15 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-2718 I – ТП- 2725. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2718 I – ТП- 2725. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 103 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 35/6кВ «Город-2» ( ПАО «Россети») отключился В-6кВ Ф-4. 13.09.2025г. 07ч.33 мин. - 13.09.2025г. 08ч.20 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-170 – КТП- 34. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-170 – КТП- 34. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 104 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-211 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП- 2083 I. 18.09.2025г. 11ч.40 мин. - 18.09.2025г. 13ч.10 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-2279 А – ТП -2067 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-2279 А – ТП -2067 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 105 | Ставропольские электрические сети, Участок №1. В РП-22 от действия «МТО» отключился В-10кВ яч.6. 19.09.2025г. 17ч.35 мин. - 19.09.2025г. 18ч.12 мин. | 3.4.14 | 1. Произведен ремонт ВН-10кВ яч.5 ТП-2011. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 106 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В РУ-6кВ ГПП-2 (АО «Нк НПЗ») отключился МВ-6кВ яч.7, выпал блинкер «земля». 20.09.2025г. 04ч.03 мин. - 20.09.2025г. 04ч.27 мин. | 3.4.9, 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 107 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. В ПС 110/6 «Гидронамыв» (ПАО «Россети») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-5. 23.09.2025г. 14ч.06 мин. - 23.09.2025г. 22ч.02 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведен ремонт КВЛ-6кВ ПС 110/6 «Гидронамыв» Ф-5 – ТП4623/4624/4638/4639 на опоре №26. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 108 | Западные электрические сети, Центральный участок. На ПС 110/6кВ «Город-1» ( ПАО «Россети») отключился В-6кВ Ф-36. 24.09.2025г. 13ч.15 мин. - 24.09.2025г. 15ч.02 мин. | 3.4.8, 3.4.8.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ Ф-36 ПС 110/6кВ «Город-1» – ЦРП-4 Ф-16. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ Ф-36 ПС 110/6кВ «Город-1» – ЦРП-4 Ф-16. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 109 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-2 РУ-6кВ яч.9 отключился В-6кВ Ф-2-9. Выпал блинкер «аварийное отключение», «земля». 27.09.2025г. 09ч.50 мин. - 27.09.2025г. 10ч.49 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ЦРП-2 яч.9 – ТП-14 яч.3. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ЦРП-2 яч.9 – ТП-14 яч.3. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Октябрь 2025 года |  |  |  |
| 110 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-303 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф 1-1 «СМЗ», КЛ 10кВ Ф 1-1 «СМЗ» осталась под напряжением, РП-303 полностью погасла так как АВР 10кВ выведен по режиму, одновременно в РП-303 I от «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3198/КТП-3237. 06.10.2025г. 13ч.10 мин. - 06.10.2025г. 13ч.55 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ РП-303 I – ТП-3198. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ РП-303 I – ТП-3198. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 111 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-301 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3270. 13.10.2025г. 15ч.14 мин. - 13.10.2025г. 16ч.06 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3052 – ТП-3053. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3052 – ТП-3053. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 112 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-301 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3010. 14.10.2025г. 12ч.55 мин. - 14.10.2025г. 14ч.55 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-3017 – ТП-3271. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-3017 – ТП-3271. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 113 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-4 РУ-6кВ яч.12 от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-4-12. 15.10.2025г. 13ч.05 мин. - 15.10.2025г. 15ч.31 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-2 яч.3 – ТП-94 яч.3 н. А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-2 яч.3 – ТП-94 яч.3 н. А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 114 | Центральные электрические сети, Группа подстанций. На ПС 220кВ «Томыловская» отключилась ВЛ 110кВ Чапаевская-2 (ПАО «Россети»), АПВ и РПВ – неуспешное. На ПС 110кВ «Чапаевская» отключилась ВЛ 110кВ Чапаевская-2 (ПАО «Россети»), АПВ - неуспешное. 25.10.2025г. 16ч.28 мин. - 25.10.2025г. 16ч.28 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 115 | Центральные электрические сети, Новокуйбышевский участок. В ЦРП-3 РУ-6кВ от действия «МТЗ» отключился МВ-6кВ яч.12. 29.10.2025г. 18ч.05 мин. - 29.10.2025г. 20ч.35 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-54 яч.2 – ТП-55 яч.4. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-54 яч.2 – ТП-55 яч.4. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Ноябрь 2025 года |  |  |  |
| 116 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-121 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1347. 04.11.2025г. 14ч.01 мин. - 04.11.2025г. 16ч.19 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-1347 – ТП-1333. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ ТП-1347 – ТП-1333. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 117 | Самарские электрические сети, Центральный участок. В РП-232 II отключился В-6кВ в направлении ТП- 2398 Б/ ТП-2338 А. 07.11.2025г. 18ч.45 мин. - 07.11.2025г. 19ч.18 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-232 II – ТП -2338 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-232 II – ТП -2338 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 118 | Самарские электрические сети, Группа подстанций. На ПС 220кВ «Просвет» (ПАО «Россети») от действия «ДЗШ» отключились 1 и 2 СШ- 110кВ. 08.11.2025г. 15ч.48 мин. - 08.11.2025г. 17ч.01 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 119 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП 102 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1687 А. 11.11.2025г. 14ч.25 мин. - 11.11.2025г. 14ч.50 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-102 I – ТП-1687 А. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-102 I – ТП-1687 А. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 120 | Западные электрические сети, Сызранский участок. На ПС 110/10кВ «Печерский берег» (ОАО «РЖД») от действия «МТЗ» отключились В-10кВ яч.4 и В-10кВ яч.5. 12.11.2025г. 10ч.36 мин. - 12.11.2025г. 11ч.36 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 121 | Западные электрические сети, Центральный участок. В РП-4 от действия «МТО» отключился ВМ-6кВ Ф-8. 17.11.2025г. 12ч.12 мин. - 17.11.2025г. 15ч.15 мин. | 3.4.8, 3.4.8.5 | 1. Проведен верховой осмотр КВЛ-6кВ Ф-8 РП-4 в пролете опор №3600/18-3600/19. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 122 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП-126 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении РП-102 II. 17.11.2025г. 15ч.15 мин. - 17.11.2025г. 17ч.30 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ-6кВ РП-102 II – РП-126 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ-6кВ РП-102 II – РП-126 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| Декабрь 2025 года |  |  |  |
| 123 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-321 I от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3315. 13.12.2025г. 17ч.30 мин.-13.12.2025г. 22ч.54 мин. | 3.4.12.5 | 1. Удалили ветку дерева с разъединителя РЛНД №5 на опоре № 48 ВЛ 10кВ РП-321 I – ТП-3315 - ТП-3208. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 124 | Центральные электрические сети, Группа подстанций. На ОРУ-110кВ ПС 220кВ «Головная» от действия «МТЗ» отключился В-110кВ Переволоки-1 (ПАО «Россети»). 13.12.2025г. 20ч.06 мин.- 13.12.2025г. 21ч.00 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 125 | Центральные электрические сети, Группа подстанций. На ОРУ-110кВ ПС 220кВ «Головная» от действия «МТЗ» отключился В-110кВ Переволоки-1, В-110кВ Переволоки-2 (ПАО «Россети»). 13.12.2025г. 21ч.11 мин.- 14.12.2025г. 10ч.40 мин. | 3.4.9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. |
| 126 | Центральные электрические сети, Красноярский участок. На ПС 110/35/10кВ «Красноярская» от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-Кяр-5(ПАО «Россети»). 14.12.2025г. 12ч.18 мин.- 14.12.2025г. 19ч.43 мин. | 3.4.14 | Поврежденного оборудования не выявлено. |
| 127 | Северные электрические сети, Кошкинский участок. На ПС 110/10кВ «Кошки» (ПАО «Россети») от действия «МТЗ» отключился В-10кВ Ф-КШК 5. 14.12.2025г. 12ч.30 мин.- 14.12.2025г. 15ч.58 мин. | 3.4.9.3 | 1. Произведен ремонт ВЛ 10кВ Ф-КШК 5 (опоры № 500/84, № 500/28, № 500/117). 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 128 | Самарские электрические сети, Кряжский участок. На ПС 110кВ «Кряжская» (ПАО «Россети») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-4. 14.12.2025г. 12ч.20 мин.-14.12.2025г. 16ч.10 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведен осмотр КВЛ -6кВ Ф-4 ПС 110кВ «Кряжская». 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 129 | Самарские электрические сети, Северный участок. В РП 128 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-1400 II. 14.12.2025г. 13ч.15 мин. - 14.12.2025г. 15ч.10 мин. | 3.4.10 | 1. Произведено техническое обслуживание ячейки трансформатора в ТП-1411. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 130 | Самарские электрические сети, Волжский участок. В РП-625 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-6297 Б. 16.12.2025г. 15ч.43 мин. - 16.12.2025г. 16ч.53 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ ТП-6297 Б – ТП-6296 Б. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ ТП-6297 Б – ТП-6296 Б. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 131 | Ставропольские электрические сети, Жигулевский участок. На ПС 110/6 «ЖЭТЗ» (ПАО «Россети») от действия «МТЗ» отключился В-6кВ Ф-19 в направлении ТП Жт 19 – 121. 18.12.2025г. 08ч.30 мин. - 18.12.2025г. 10ч.00 мин. | 3.4.14 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ Ф-19 ПС 110/6 «ЖЭТЗ» – ТП Жт 19 - 121. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ Ф-19 ПС 110/6 «ЖЭТЗ» – ТП Жт 19 - 121. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 132 | Центральные электрические сети, Чапаевский участок. На ГПП 1 ВПХ от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-29. 18.12.2025г. 13ч.45 мин. - 18.12.2025г. 19ч.18 мин. | 3.4.12.5 | 1.Произведен ремонт и испытания участка КВЛ-6кВ Ф-29 ГПП 1 ВПХ от оп.2903/2 до ТП-11. 2. Оформлена исполнительная документация. |
| 133 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. В РП-302 II от действия «МТЗ» отключился В-10кВ в направлении ТП-3227 II. 19.12.2025г. 13ч.08 мин.-19.12.2025г. 14ч.08 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 10кВ РП-302 II – ТП-3227 II. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 10кВ РП-302 II – ТП-3227 II. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 134 | Самарские электрические сети, Центральный участок. На ПС 110/6кВ «Центральная-3» (ПАО «Россети») от действия «МТО» отключился В-6кВ Ф-1. В РП-234 I от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-2590 I. В РП-234 II от действия «МТЗ» отключился В-6кВ в направлении ТП-2590 II. 21.12.2025г. 15ч.52 мин.-21.12.2025г. 17ч.04 мин. | 3.4.9.3 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ Ф-1 ПС 110кВ «Центральная-3» – РП-234 I. 2. Произведен ремонт и испытания КЛ 6кВ Ф-1 ПС 110кВ «Центральная-3» – РП-234 I. 3. Оформлена исполнительная документация. |
| 135 | Самарские электрические сети, Безымянский участок. На ПС «Заводская-1» (ПАО «Россети») от действия «МТО» отключились В-6кВ Ф-15, В-6кВ Ф-26 в направлении РП-330. 30.12.2025г. 15ч.54 мин.-30.12.2025г. 23ч.37 мин. | 3.4.12.5 | 1. Произведено отыскание места повреждения КЛ 6кВ ПС «Заводская-1» Ф-15 - РП-330 I нитка «А». |

Пояснения:

*Коды причин аварийных отключений указаны в соответствии с требованиями Приказа министерства энергетики Российской Федерации

от 2 марта 2010 г. N 90 Об утверждении формы акта о расследовании и порядка её заполнения. В редакции Приказов Минэнерго России от 06.02.17 г. № 74, от 27.07.17 г. № 678.

3.4.8 -    Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

3.4.8.5 - Прочие воздействия.

3.4.9 -    Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе.

3.4.9.1 - Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.

3.4.9.3 - Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии.

3.4.10 -  Воздействие животных и птиц.

3.4.12 -  Воздействие повторяющихся стихийных явлений.

3.4.12.2 - Ветровые нагрузки.

3.4.12.3 - Атмосферные перенапряжения (гроза).

3.4.12.5 - Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.

3.4.13.2 -Недостатки конструкции

3.4.13.4 - Дефекты монтажа.

3.4.14 -    Не выявленные причины.